## Sheet1
建设工程消耗量标准及计算规则（安装工程）
补充子目
目 录
第一章 机械设备安装工程 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1
一、减振装置安装 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2
二、柴油发电机组 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 8
三、VAV变风量空调机 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 13
四、蓄冷（蓄热）设备 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 20
第二章 电气设备安装工程 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 27
一、10kV以下架空配电线路 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 28
1.工地运输··········································································································32
2.底盘、拉盘、卡盘安装及电杆防腐·······································································33
3.电杆组立··········································································································34
(1)单杆 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 34
(2)接腿杆 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 35
(3)撑杆及钢圈焊接 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 36
4.横担安装··········································································································37
(1)10kV以下横担······························································································37
(2)1kV以下横担 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 38
(3)进户线横担·································································································· 39
5.拉线制作、安装 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 40
6.导线架设··········································································································41
7.导线跨越及进户线架设·······················································································44
(1)导线跨越 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 44
(2)进户线架设·································································································· 45
二、照明器具········································································································· 46
1.点光源艺术装饰灯具··························································································49
2.医院灯具安装 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 50
3.路灯安装··········································································································51
4.水下艺术装饰灯具安装·······················································································53
三、电缆 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 54
四、防爆钢管敷设···································································································56
1.砌体、混凝土结构明配·······················································································59
2.砌体、混凝土结构暗配·······················································································61
3.钢结构支架配管 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 63
五、电伴热安装项目 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 65
1.电伴热带、伴热电缆··························································································68
第三章 建筑智能化系统设备安装工程············································································69
一、前端设备安装、调试 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 71
1.敷设射频传输电缆 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 71
（1）室内穿放、布放射频传输电缆 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 71
（2）制作射频电缆···························································································72
第五章 给排水、采暖、燃气工程·················································································· 73
一、阀门安装 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 76
1.螺纹法兰阀 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 76
2.手动放风阀 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 77
二、单气嘴 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 78
三、燃气采暖炉······································································································79
四、燃气开水炉······································································································ 80
第六章 泵间管道工程·································································································· 81
一、碳钢管（电弧焊） · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 84
二、碳钢管件（电弧焊） · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 87
三、碳钢管（氩电联焊） · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 90
四、碳钢管件（氩电联焊） · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 93
五、碳钢对焊法兰（氩电联焊） ················································································96
第七章 通风空调工程··································································································98
一、分（集）水器安装 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 99
二、不锈钢板通风管道及部件制作安装 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 103
1.不锈钢板圆形风管 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 106
2.风口、圆形法兰、吊托支架···············································································108
三、不锈钢软接头、塑料软接头 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 109
第一章 机械设备安装工程
第一节 减振装置安装
说 明
一、本节项目包括下列内容：
1.减振台座的测位、安装、上螺栓、固定。 2.减振器、隔振垫安装。
3.钢筋混凝土减振台座螺栓另计。
工程量计算规则
一、钢架焊接减振台座安装以“台”为计量单位计算，按减振台座重量（kg）分列项目。钢筋 混凝土减振台座安装以“块”为计量单位计算，按减振台座体积（m³以内）分列项目。
二、减振器安装以“个”为计量单位计算，隔振垫安装以“块”为计量单位计算。
一 、减振装置安装
单位 ： 台
子 目 编 号 | [11 empty] | 1B-1 |  |  |  | 1B-2 |  |  |  | 1B-3 |  |  | 1B-4 |  |  | 1B-5 |  |  |  | 1B-6
子 目 名 称 | [11 empty] | 钢架焊接减振台座(kg以内)
[12 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |  |  | 500
人 材 机 名 称 | [8 empty] | 单位 |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 | [7 empty] | 工日 |  |  | 0.122 | 0.122 | 0.122 | 0.122 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.478 | 0.478 | 0.478 | 0.715 | 0.715 | 0.715 | 0.958 | 0.958 |  |  | 1.195
材料 | 钢架焊接减振台座 氧气 乙炔气 电焊条结422Φ3.2 弹簧垫圈M12～22 精制六角带帽螺栓带垫M12×40～75 弹簧垫圈M16 精制六角带帽螺栓带垫M16×65～80 | [7 empty] | 台 m3 kg kg 10个 套 10个 套 |  |  | (1.000) 0.016 0.006 0.045 0.412 4.120 - - |  |  |  | (1.000) 0.023 0.009 0.060 0.412 4.120 - - |  |  |  | (1.000) 0.056 0.022 0.080 0.412 4.120 - - |  |  | (1.000) 0.065 0.025 0.100 - - 0.412 4.120 |  |  | (1.000) 0.081 0.031 0.105 - - 0.412 4.120 |  |  |  | (1.000) 0.098 0.038 0.109 - - 0.412 4.120
机 械 | 交流电焊机 21kV ·A | [7 empty] | 台班 |  |  | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.037 | 0.037 |  |  | 0.038
单位 ： 块
子 目 编 号 | [14 empty] | 1B-7 | [5 empty] | 1B-8 | [5 empty] | 1B-9
子 目 名 称 | [14 empty] | 钢筋混凝土减振台座(m3 以内)
[15 empty] | 0.2 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 1
人 材 机 名 称 | [9 empty] | 单位 |  |  |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 | [8 empty] | 工日 |  |  |  |  | 0.21 | [5 empty] | 0.373 | 0.373 |  |  |  |  | 0.6
材料 | 钢筋混凝土减振台座 垫木 其他材料 | [8 empty] | 块 m3 % |  |  |  |  | (1.000) 0.001 3.000 | [5 empty] | (1.000) 0.003 3.000 | [5 empty] | (1.000) 0.006 3.000
机械 | 汽车式起重机 提升质量5t | [8 empty] | 台班 |  |  |  |  | 0.014 | [5 empty] | 0.031 | 0.031 |  |  |  |  | 0.055
单位 ： 见表
子 目 编 号 | [15 empty] | 1B-10 | [8 empty] | 1B-11
子 目 名 称 | [15 empty] | 减振器安装 | [8 empty] | 隔振垫安装
[16 empty] | 个 | [8 empty] | 块
人 材 机 名 称 | [9 empty] | 单位 | [5 empty] | 消 耗 量
人工 | 综合用工二类 | [8 empty] | 工日 | [5 empty] | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | [5 empty] | 0.037
第二节 柴油发电机组
说 明
一、本节项目适用范围如下：
1.柴油发电机组。
2.包含内容：设备整体、解体安装，设备带有电动机安装，发电机组装联轴器或皮带轮。
二、柴油发电机组项目的设备重量，按机组的总重量计算。
工程量计算规则
一、柴油发电机组以“台”为计量单位。
二 、柴油发电机组
单位 ： 台
子 目 编 号 | [11 empty] | 1B-12 |  |  |  | 1B-13 |  |  |  | 1B-14 |  |  | 1B-15 |  |  | 1B-16 |  |  |  | 1B-17
子 目 名 称 | [11 empty] | 设备重量(t以内)
[12 empty] | 2 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 |  |  | 4.5 | 4.5 |  | 5.5 |  |  |  | 13
人 材 机 名 称 | [8 empty] | 单位 |  |  | 消 耗 量
人工 | 综合用工二类 | [7 empty] | 工日 |  |  | 8.468 | 8.468 | 8.468 |  | 9.453 | 9.453 | 9.453 | 9.453 | 12.222 |  |  | 15.522 | 15.522 |  | 18.3 |  |  |  | 43.663
材料 | 木板 道木 水泥 32.5 砂子 碎石 塑料布 聚酯乙烯泡沫塑料 电焊条 结 422 Φ4 铅油 白漆 煤油 柴油 机油 综合 黄油 钙基脂 镀锌铁丝 8#～12# 水 平垫铁 Q195～Q235 1# 斜垫铁 Q195～Q235 ＃1 棉纱头 | [7 empty] | m3 m3 kg m3 m3 kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg m3 kg kg kg |  |  | 0.015 0.030 173.000 0.294 0.321 1.680 0.143 0.242 0.050 0.080 3.320 31.080 0.586 0.202 2.000 3.060 4.064 4.176 0.560 |  |  |  | 0.020 0.040 207.000 0.352 0.383 1.680 0.143 0.242 0.050 0.080 3.450 43.620 0.606 0.202 3.000 3.670 4.064 4.176 0.570 |  |  |  | 0.025 0.040 274.000 0.464 0.508 2.790 0.154 0.326 0.050 0.100 3.700 45.600 0.646 0.202 3.000 4.850 5.080 5.220 0.730 |  |  | 0.030 0.041 341.000 0.579 0.630 2.790 0.165 0.326 0.050 0.100 3.960 55.800 0.667 0.202 4.000 6.040 6.096 6.264 0.750 |  |  | 0.038 0.062 407.000 0.694 0.756 2.790 0.176 0.410 0.050 0.100 4.220 65.400 0.707 0.303 4.000 7.220 - - 0.770 |  |  |  | 0.084 0.087 687.000 1.168 1.272 4.410 0.220 1.040 0.050 0.100 6.400 98.500 22.018 0.303 4.000 12.170 5.080 - 1.000
续表
子 目 编 号 | [11 empty] | 1B-12 |  |  |  | 1B-13 |  |  |  | 1B-14 |  |  | 1B-15 |  |  | 1B-16 |  |  |  | 1B-17
子 目 名 称 | [11 empty] | 设备重量(t以内)
[12 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 |  |  | 4.5 | 4.5 |  | 5.5 |  |  |  | 13
材料 | 白布 破布 一级 草袋 铁钉 < φ5 平垫铁 Q195～Q235 2# 斜垫铁 Q195～Q235 ＃2 橡胶板 δ4～10 铅粉石棉绳 Φ6 汽油 重铬酸钾 98% 麻丝 煤块 木柴 其他材料 | [7 empty] | m kg 条 kg kg kg kg kg kg kg kg t kg % |  |  | 0.270 0.770 1.500 0.034 - - - - - - - - - 3.000 |  |  |  | 0.310 0.830 2.000 0.040 - - - - - - - - - 3.000 |  |  |  | 0.390 0.950 2.500 0.054 - - - - - - - - - 3.000 |  |  | 0.460 1.050 3.000 0.067 - - - - - - - - - 3.000 |  |  | 0.540 1.130 4.000 0.080 13.552 12.978 - - - - - - - 3.000 |  |  |  | 1.840 2.050 6.500 0.135 13.552 12.978 0.100 0.250 0.204 5.250 0.100 0.080 17.500 3.000
机械 | 交流电焊机 21kV ·A 叉式装载机 装载质量5t 汽车式起重机 提升质量8t 载重汽车 装载质量8t 汽车式起重机 提升质量16t 电动单筒慢速卷扬机 牵引力50kN 汽车式起重机 提升质量25t | [7 empty] | 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 |  |  | 0.100 0.200 0.200 - - - - |  |  |  | 0.100 0.300 0.300 - - - - |  |  |  | 0.100 0.400 0.400 0.300 - - - |  |  | 0.200 0.400 - 0.500 0.300 - - |  |  | 0.500 - - 0.500 0.400 1.500 - |  |  |  | 0.500 - - 0.500 - 3.140 0.500
第三节 VAV变风量空调机
说 明
一、再热型变风量末端装置按相应变风量末端装置的项目人工消耗量乘以系数 1.10。
工程量计算规则
一、变风量空气处理机组及末端装置按设计图示数量，分别以“台”计算。
三 、VAV变风量空调机
工作 内容：开箱、检查设备及附件、就位、连接、上螺栓、找正、找平、固定、外表污物清理，单机试运转。 单位 ： 台
子 目 编 号 | [14 empty] | 1B-18 | [5 empty] | 1B-19 | [5 empty] | 1B-20
子 目 名 称 | [14 empty] | 变风量空气处理机组(落地式)
风量(m3/h)
[15 empty] | 4000以内 | [5 empty] | 10000以内 | [5 empty] | 20000以内
人 材 机 名 称 | [9 empty] | 单位 |  |  |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 | [8 empty] | 工日 |  |  |  |  | 2.502 | [5 empty] | 4.558 | 4.558 |  |  |  |  | 7.805
材料 | 棉纱 煤油 | [8 empty] | kg kg |  |  |  |  | 0.210 0.420 | [5 empty] | 0.410 0.810 | [5 empty] | 0.730 1.460
机械 | 载重汽车 装载质量5t 汽车式起重机 提升质量8t 电动单筒快速卷扬机 牵引力10kN | [8 empty] | 台班 台班 台班 |  |  |  |  | 0.146 0.073 0.098 | [5 empty] | 0.146 0.073 0.196 | [5 empty] | 0.292 0.209 0.196
工作 内容：开箱、检查设备及附件、就位、连接、上螺栓、找正、找平、固定、外表污物清理，单机试运转。 单位 ： 台
子 目 编 号 | [14 empty] | 1B-21 | [5 empty] | 1B-22 | [5 empty] | 1B-23
子 目 名 称 | [14 empty] | 变风量空气处理机组(落地式)
风量(m3/h)
[15 empty] | 30000以内 | [5 empty] | 40000以内 | [5 empty] | 60000以内
人 材 机 名 称 | [9 empty] | 单位 |  |  |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 | [8 empty] | 工日 |  |  |  |  | 16.815 | [5 empty] | 23.742 | 23.742 |  |  |  |  | 40.147
材料 | 棉纱 煤油 | [8 empty] | kg kg |  |  |  |  | 1.190 2.390 | [5 empty] | 1.600 3.200 | [5 empty] | 2.420 4.830
机械 | 载重汽车 装载质量5t 汽车式起重机 提升质量8t 电动单筒快速卷扬机 牵引力10kN 电动单筒慢速卷扬机 牵引力30kN | [8 empty] | 台班 台班 台班 台班 |  |  |  |  | 0.292 0.251 0.183 0.060 | [5 empty] | 0.292 0.304 0.170 0.120 | [5 empty] | 0.375 0.392 0.170 0.300
子 目 编 号 | [15 empty] | 1B-24 | [8 empty] | 1B-25
子 目 名 称 | [15 empty] | 变风量空气处理机组(落地式)
风量(m3/h)
[16 empty] | 80000以内 | [8 empty] | 100000以内
人 材 机 名 称 | [9 empty] | 单位 | [5 empty] | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 | [8 empty] | 工日 | [5 empty] | 56.215 | 56.215 | 56.215 | 56.215 | [5 empty] | 71.295
材料 | 棉纱 煤油 | [8 empty] | kg kg | [5 empty] | 4.210 8.420 | [8 empty] | 5.160 10.330
机械 | 载重汽车 装载质量5t 汽车式起重机 提升质量8t 电动单筒快速卷扬机 牵引力10kN 电动单筒慢速卷扬机 牵引力30kN 电动单筒慢速卷扬机 牵引力50kN | [8 empty] | 台班 台班 台班 台班 台班 | [5 empty] | 0.375 0.416 0.170 0.300 - | [8 empty] | 0.375 0.451 0.157 0.060 0.300
工作 内容：开箱检查设备、附件、底座螺栓，安装、找平、找正、加垫、螺栓固定。 单位 ： 台
子 目 编 号 | [15 empty] | 1B-26 | [8 empty] | 1B-27
子 目 名 称 | [15 empty] | 变风量末端装置
[16 empty] | 单风道型 | [8 empty] | 风机动力型
人 材 机 名 称 | [9 empty] | 单位 | [5 empty] | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 | [8 empty] | 工日 | [5 empty] | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | [5 empty] | 0.84
材料 | 圆钢 综合 槽钢 5#～16# 垫圈 M2～8 弹簧垫圈 M2～10 膨胀螺栓 M10 六角螺母 M8 橡胶板 δ5～10 棉纱 | [8 empty] | kg kg 10个 10个 10套 10个 kg kg | [5 empty] | 1.660 14.840 0.848 0.848 0.416 0.848 0.290 0.050 | [8 empty] | 1.660 14.840 0.848 0.848 0.416 0.848 0.290 0.050
第四节 蓄冷（蓄热）设备
说 明
一、水蓄冷蓄热罐上的梯子、平台、栏杆、附件、胎具和压力试验另行计算。
工程量计算规则
一、水蓄冷蓄热罐制作安装按设计图示尺寸计算金属重量（不扣除罐体上所有开孔所占面积)， 以“t”计算，按储罐容量选用子目。罐本体金属重量包括罐底板、罐壁板、罐顶板、包边角钢、加 强圈、抗风圈以及罐体上垫板、补强板等总重量。
二、换热器按设计图示数量， 以“台”计算。
三、整装式蓄冰盘管按设备重量， 以“组”计算。
四 、蓄冷（蓄热 ）设备
工作 内容：散板堆放、放样号料、切割、坡口、卷弧、揻制、吊装、组对焊接、打磨，试漏。 单位 ： t
子 目 编 号 | [14 empty] | 1B-28 | [5 empty] | 1B-29 | [5 empty] | 1B-30
子 目 名 称 | [14 empty] | 水蓄冷蓄热罐制作安装
储罐容量(m3)
[15 empty] | 1000以内 | [5 empty] | 2000以内 | [5 empty] | 3000以内
人 材 机 名 称 | [9 empty] | 单位 |  |  |  |  | 消 耗 量
人工 | 综合用工二类 | [8 empty] | 工日 |  |  |  |  | 6.615 | [5 empty] | 5.525 | 5.525 |  |  |  |  | 4.885
材料 | 低碳钢焊条 J427 氧气 乙炔气 尼龙砂轮片 Φ 150 木方 煤油 白垩 碳精棒 Φ8～12 | [8 empty] | kg m3 kg 片 m3 kg kg 根 |  |  |  |  | 15.620 5.449 1.816 4.284 0.014 1.197 0.979 11.590 | [5 empty] | 16.856 5.188 1.729 3.820 0.014 1.074 0.855 10.260 | [5 empty] | 16.755 5.106 1.702 3.820 0.014 0.893 0.713 9.405
机械 | 直流弧焊机 容量32kV ·A 半自动切割机 厚度100mm 剪板机 厚度×宽度 20×2500mm 卷板机 板厚×宽度 30×2000mm 汽车式起重机 提升质量16t 载重汽车 装载质量10t 真空泵 抽气速度204m3/h 电动空气压缩机 排气量6m3/min 轴流通风机 功率30kW | [8 empty] | 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 |  |  |  |  | 3.894 0.162 0.019 0.038 0.647 0.219 0.057 0.524 0.409 | [5 empty] | 3.608 0.164 0.007 0.038 0.578 0.219 0.054 0.495 0.381 | [5 empty] | 3.363 0.129 0.007 0.038 0.538 0.219 0.050 0.447 0.352
工作 内容：散板堆放、放样号料、切割、坡口、卷弧、揻制、吊装、组对焊接、打磨，试漏。 单位 ： t
子 目 编 号 | [14 empty] | 1B-31 | [5 empty] | 1B-32 | [5 empty] | 1B-33
子 目 名 称 | [14 empty] | 水蓄冷蓄热罐制作安装
储罐容量(m3)
[15 empty] | 5000以内 | [5 empty] | 10000以内 | [5 empty] | 20000以内
人 材 机 名 称 | [9 empty] | 单位 |  |  |  |  | 消 耗 量
人工 | 综合用工二类 | [8 empty] | 工日 |  |  |  |  | 4.21 | [5 empty] | 3.595 | 3.595 |  |  |  |  | 2.958
材料 | 低碳钢焊条 J427 氧气 乙炔气 尼龙砂轮片 Φ 150 木方 煤油 白垩 碳精棒 Φ8～12 低碳钢焊条 结 507 Φ3.2 | [8 empty] | kg m3 kg 片 m3 kg kg 根 kg |  |  |  |  | 16.625 4.990 1.663 3.715 0.012 0.817 0.656 8.265 - | [5 empty] | 12.051 4.586 1.627 3.700 0.012 0.551 0.447 7.125 6.443 | [5 empty] | 11.536 4.040 1.340 3.500 0.013 0.432 0.400 5.807 5.277
机械 | 直流弧焊机 容量32kV ·A 半自动切割机 厚度100mm 剪板机 厚度×宽度 20×2500mm 卷板机 板厚×宽度 30×2000mm 汽车式起重机 提升质量16t 载重汽车 装载质量10t 真空泵 抽气速度204m3/h 电动空气压缩机 排气量6m3/min 轴流通风机 功率30kW 汽车式起重机 提升质量25t | [8 empty] | 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 |  |  |  |  | 2.654 0.129 0.007 0.029 0.396 0.209 0.043 0.400 0.305 - | [5 empty] | 2.499 0.129 0.007 0.019 0.345 0.209 0.036 0.333 0.286 - | [5 empty] | 2.304 0.129 0.007 0.019 0.276 0.209 0.324 0.248 0.190 0.048
工作 内容：施工准备，基础处理、垫铁设置、吊装就位、安装找正、垫铁点焊、配合检查验收。 单位 ： 台
子 目 编 号 | [22 empty] | 1B-34
子 目 名 称 | [22 empty] | 换热器
设备重量(t)
0.5以内
人 材 机 名 称 | [17 empty] | 单位 |  |  |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 | [16 empty] | 工日 |  |  |  |  | 1.69 | 1.69
材料 | 镀锌铁丝 综合 乙炔气 氧气 低碳钢焊条 J427 平垫铁 综合 斜垫铁 综合 黄油 二硫化钼 道木 尼龙砂轮片 Φ 150 | [16 empty] | kg kg m3 kg kg kg kg kg m3 片 |  |  |  |  | 2.160 0.029 0.086 0.310 4.385 10.234 0.018 0.115 0.032 0.058
机械 | 汽车式起重机 提升质量8t 载重汽车 装载质量5t 直流弧焊机 容量20kV ·A | [16 empty] | 台班 台班 台班 |  |  |  |  | 0.280 0.186 0.475
工作 内容：施工准备,基础处理、垫铁设置、吊装就位、安装找正、垫铁点焊、配合检查验收。 单位 ： 组
子 目 编 号 | [15 empty] | 1B-35 | [8 empty] | 1B-36
子 目 名 称 | [15 empty] | 整装式蓄冰盘管
设备重量(t)
[16 empty] | 2以内 | [8 empty] | 5以内
人 材 机 名 称 | [9 empty] | 单位 | [5 empty] | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 | [8 empty] | 工日 | [5 empty] | 4.693 | 4.693 | [7 empty] | 9.073
材料 | 镀锌铁丝 综合 低碳钢焊条 J427 乙炔气 氧气 平垫铁 综合 斜垫铁 综合 黄油 二硫化钼 道木 尼龙砂轮片 Φ 150 | [8 empty] | kg kg kg m3 kg kg kg kg m3 片 | [5 empty] | 6.000 0.860 0.080 0.240 12.180 28.427 0.050 0.320 0.090 0.160 | [8 empty] | 12.000 1.650 0.190 0.570 14.154 33.033 0.120 0.570 0.120 0.290
机械 | 汽车式起重机 提升质量16t 载重汽车 装载质量5t 直流弧焊机 容量20kV ·A | [8 empty] | 台班 台班 台班 | [5 empty] | 0.466 0.186 0.475 | [8 empty] | 0.596 0.279 0.875
第二章 电气设备安装工程
第一节 10kV以下架空配电线路
说 明
一、本项目按平地施工条件考虑，如在其他地形条件下施工时，其人工和机械按下表地形系数予
以调整。
地形调整系数
地 形 类 别 |  |  |  |  | 丘陵(市区) | [13 empty] | 一般山地、泥沼地带
调 整 系 数 |  |  |  |  | 1.2 | 1.2 | [12 empty] | 1.6
二、地形划分的特征
1.平地：地形比较平坦、地面比较干燥的地带。 2.丘陵：地形有起伏的矮岗、土丘等地带。
3.一般山地：指一般山岭或沟谷地带、高原台地等。 4.泥沼地带：指经常积水的田地或泥水淤积的地带。
三、全线地形分几种类型时，可按各种类型长度所占百分比求出综合系数进行计算。
四、线路一次施工工程量按 5 基以上电杆考虑，如 5 根以内者，其全部人工、机械乘以系数 1.3。 五、如果出现钢管杆的组立，按同高度混凝土杆组立的人工、机械乘以系数 1.4，材料不调整。 六、土石方工程按《建设工程消耗量标准及计算规则（建筑工程）》《建设工程消耗量标准及计 算规则（市政工程）》相应项目执行。
工程量计算规则
一、工地运输，是指项目内的材料从集中材料堆放点或工地仓库运至杆位上的工程运输，分人力 运输和汽车运输， 以“10t • km”为计量单位计算。
运输量计算公式如下：
工程运输量＝施工图用量×（1+损耗率）
预算运输重量＝工程运输量+包装物重量（不需要包装的可不计算包装物质量） 运输重量可按下表进行计算。
运输重量表
材料 名 称 | [7 empty] | 单 位 | [7 empty] | 运输重量（kg） | [7 empty] | 备 注
混凝土制品 |  |  | 人工浇制 |  |  |  |  | m3 | [7 empty] | 2600 | 2600 | [6 empty] | 包括钢筋
|  |  | 离心浇制 |  |  |  |  | m3 | [7 empty] | 2860 | 2860 | [6 empty] | 包括钢筋
线 材 |  |  | 导线 |  |  |  |  | kg | [7 empty] | W×1.15 | [7 empty] | 有线盘
|  |  | 钢绞线 |  |  |  |  | kg | [7 empty] | W×1.07 | [7 empty] | 无线盘
木杆材料 | [7 empty] | m3 | [7 empty] | 500 | 500 | [6 empty] | 包括木横担
金属、绝缘子 | [7 empty] | kg | [7 empty] | W×1.07
螺 栓 | [7 empty] | kg | [7 empty] | W×1.01
注：1.W 为理论重量；
2.未列入者均按净重计算。
二、无底盘、卡盘的电杆坑，其挖方体积计算公式如下： V=0.8×0.8×h
式中：h —— 坑深（m）。
三、电杆坑的马道土、石方量按每坑 0.2m³计算。 四、施工操作裕度按底拉盘底宽每边增加 0.1m。 五、各类土质的放坡系数按下表计算。
各类土质的放坡系数
土质 |  | 普通土、水坑 |  |  |  | 坚土 | [8 empty] | 松砂石 | [6 empty] | 泥水、流砂、岩石
放坡系数 |  | 1︰0.3 |  |  |  | 1︰0.25 | [8 empty] | 1︰0.2 | [6 empty] | 不放坡
六、冻土厚度大于 300mm 时，冻土层的挖方量按坚土项目乘以系数 2.5。其他土层仍按土质性质 执行相应项目。
七、土方量计算公式如下：
V=h/6 [ab+（a+a1 ） ×（b+b1 ）+a1b1] 式中：V —— 土（石）方体积（m³) ;
h —— 坑深（m）；
a（b） —— 坑底宽（m），a（b）=底拉盘底宽+2×每边操作裕度； a1（b1 ） —— 坑口宽（m），a1（b1 ）= a（b）+2×h×边坡系数。
八、杆坑土质按一个坑的主要土质而定，如一个坑大部分为普通土，少量为坚土，则该坑应全部 按普通土计算。
九、带卡盘的电杆坑，如原计算的尺寸不能满足卡盘安装时，因卡盘超长而增加的土（石）方量 另计。
十、底盘、卡盘、拉线盘按设计用量以“块”为计量单位计算。
十一、杆塔组立，分别杆塔形式和高度按设计数量以“根”为计量单位计算。
十二、拉线制作、安装按施工图设计规定，分别不同形式， 以“组”为计量单位计算。
十三、横担安装按施工图设计规定，分不同形式和截面，以“组”为计量单位计算，项目中是按 单根拉线考虑的，若安装 V 型、Y 型或双拼型拉线时，按 2 根计算。拉线长度按设计全根长度计算， 设计无规定时可按下表计算。
拉线长度 单位：m/组
项 目 | [7 empty] | 普通拉线 | [7 empty] | V（Y）形拉线 | [7 empty] | 弓形拉线
杆高（m） |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 11.47 | [7 empty] | 22.94 | 22.94 | [6 empty] | 9.33
|  |  | 9 | 9 |  |  |  | 12.46 | [7 empty] | 25.22 | 25.22 | [6 empty] | 10.1
|  |  | 10 | 10 |  |  |  | 13.74 | [7 empty] | 27.48 | 27.48 | [6 empty] | 10.92
|  |  | 11 | 11 |  |  |  | 15.1 | [7 empty] | 30.2 | 30.2 | [6 empty] | 11.82
|  |  | 12 | 12 |  |  |  | 16.14 | [7 empty] | 32.28 | 32.28 | [6 empty] | 12.62
|  |  | 13 | 13 |  |  |  | 18.69 | [7 empty] | 37.38 | 37.38 | [6 empty] | 13.42
|  |  | 14 | 14 |  |  |  | 19.68 | [7 empty] | 39.36 | 39.36 | [6 empty] | 15.12
水平拉线 | [7 empty] | 26.47
十四、导线架设，分别导线类型和不同截面以“1km/单线”为计量单位计算。导线长度按线路总
长度和预留长度之和计算。计算主材时应另增加规定的损耗率。导线预留长度按下表规定计算。
导线预留长度 单位：m/根
项目名称 | [19 empty] | 长度
高压 | [6 empty] | 转角 | [12 empty] | 2.5
[7 empty] | 分支、终端 | [12 empty] | 2
低压 | [6 empty] | 分支、终端 | [12 empty] | 0.5
[7 empty] | 交叉跳线转角 | [12 empty] | 1.5
与设备连线 | [19 empty] | 0.5
进户线 | [19 empty] | 2.5
十五、导线跨越架设，包括越线架的搭、拆和运输以及因跨越（障碍）施工难度增加而增加的工 作量， 以“处”为计量单位计算。在计算架线工程量时应按以下规定执行：
1.每个跨越间距均按 50m 以内考虑，大于 50m 而小于 100m 时按 2 处计算， 以此类推。 2.在同跨越档内，有多种（或多次）跨越物时，应根据跨越物种类分别执行相应项目。
3.跨越项目仅考虑因跨越而多消耗的人工、机械台班和材料，在计算架线工程量时，不扣除跨越 档的长度。
一 、 10kV以下架空配 电线路
1.工地运输
工作 内容：线路器材外观检查、绑扎及抬运、卸至指定地点、返回、装车、支垫、绑扎，运至指定地点、人力卸车、返回。 单位 ： 见表
子 目 编 号 | [11 empty] | 2B-1 | [5 empty] | 2B-2 |  |  |  |  | 2B-3 |  |  |  |  | 2B-4
子 目 名 称 | [11 empty] | 人力运输 | [10 empty] | 汽车运输
[12 empty] | 平均运距200m以内 | [5 empty] | 平均运距200m以上 |  |  |  |  | 装卸 |  |  |  |  | 人工辅助运输
[12 empty] | 10t ·km | [10 empty] | 10t |  |  |  |  | 10t ·km
人 材 机 名 称 | [7 empty] | 单位 |  |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 | [6 empty] | 工日 |  |  |  | 52.979 | 52.979 | 52.979 |  |  |  | 41.721 |  |  |  |  | 2.889 |  |  |  |  | 0.153 | 0.153
材料 | 草袋 钢丝绳 Φ4.5 钢材 木材(方材、板材) | [6 empty] | 条 kg kg m3 |  |  |  | - - - - | [5 empty] | - - - - |  |  |  |  | 0.500 1.000 5.000 0.010 |  |  |  |  | - - - -
机械 | 汽车式起重机 提升质量8t 载重汽车 装载质量5t | [6 empty] | 台班 台班 |  |  |  | - - | [5 empty] | - - |  |  |  |  | 0.250 0.660 |  |  |  |  | - 0.035
2.底盘、拉盘、卡盘安装及电杆防腐
工作 内容：基坑整理、移运、盘安装、操平、找正、卡盘螺栓紧固、工器具转移、木杆根部烧焦涂防腐油。 单位 ： 见表
子 目 编 号 | [11 empty] | 2B-5 | [5 empty] | 2B-6 |  |  |  |  | 2B-7 |  |  |  |  | 2B-8
子 目 名 称 | [11 empty] | 底盘 | [5 empty] | 卡盘 |  |  |  |  | 拉盘 |  |  |  |  | 木杆根部防腐
[12 empty] | 块 | [15 empty] | 根
人 材 机 名 称 | [7 empty] | 单位 |  |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 | [6 empty] | 工日 |  |  |  | 0.321 | 0.321 | 0.321 |  |  |  | 0.142 |  |  |  |  | 0.116 |  |  |  |  | 0.068 | 0.068
材料 | 木柴 石油沥青 10# | [6 empty] | kg kg |  |  |  | - - | [5 empty] | - - |  |  |  |  | - - |  |  |  |  | 2.000 1.700
3.电杆组立
(1)单杆
工作 内容：立杆、找正、绑地横木、根部刷油、工器具转移。 单位 ： 根
子 目 编 号 | [7 empty] | 2B-9 |  |  |  | 2B-10 |  |  |  | 2B-11 |  |  |  | 2B-12 |  |  | 2B-13 |  |  | 2B-14 |  |  |  | 2B-15
子 目 名 称 | [7 empty] | 木杆(m以内) | [11 empty] | 混凝土杆(m以内)
[8 empty] | 9 |  |  |  | 11 | 11 | 11 |  | 13 | 13 |  |  | 9 |  |  | 11 |  |  | 13 |  |  |  | 15
人 材 机 名 称 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 |  |  |  | 工日 |  |  | 0.189 |  |  |  | 0.289 | 0.289 | 0.289 |  | 0.416 | 0.416 |  |  | 0.489 |  |  | 0.689 |  |  | 0.984 |  |  |  | 1.363
材料 | 镀锌铁丝 8#～12# 酚醛磁漆 各种颜色 石油沥青 10# 木材(方材、板材) 其他材料 |  |  |  | kg kg kg m3 % |  |  | 1.015 0.020 0.500 - 2.000 |  |  |  | 1.015 0.020 0.500 - 2.000 |  |  |  | 1.015 0.020 0.500 - 2.000 |  |  |  | - 0.020 - 0.002 2.000 |  |  | - 0.020 - 0.002 2.000 |  |  | - 0.020 - 0.002 2.000 |  |  |  | - 0.020 - 0.002 2.000
机械 | 汽车式起重机 提升质量8t |  |  |  | 台班 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.08 |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.12
注 : 未包括电杆、地横木。
(2)接腿杆
工作 内容：木杆加工、接腿、立杆、找正、绑地横木、根部刷油、工器具转移。 单位 ： 根
子 目 编 号 | [7 empty] | 2B-16 |  |  |  | 2B-17 |  |  |  | 2B-18 |  |  |  | 2B-19 |  |  | 2B-20 |  |  | 2B-21 |  |  |  | 2B-22
子 目 名 称 | [7 empty] | 单腿接杆(m以内) | [11 empty] | 双腿接杆 (m以内) |  |  | 混合接腿杆(m以内)
[8 empty] | 9 |  |  |  | 11 | 11 | 11 |  | 13 | 13 |  |  | 15 |  |  | 9 |  |  | 11 |  |  |  | 13
人 材 机 名 称 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 |  |  |  | 工日 |  |  | 0.705 |  |  |  | 0.805 | 0.805 | 0.805 |  | 0.932 | 0.932 |  |  | 1.737 |  |  | 0.621 |  |  | 0.721 |  |  |  | 0.853
材料 | 镀锌铁丝 8#～12# 酚醛磁漆 各种颜色 石油沥青 10# 其他材料 |  |  |  | kg kg kg % |  |  | 4.060 0.020 1.000 2.000 |  |  |  | 4.060 0.020 1.000 2.000 |  |  |  | 4.060 0.020 1.000 2.000 |  |  |  | 7.610 0.020 1.400 2.000 |  |  | - 0.020 0.400 2.000 |  |  | - 0.020 0.400 2.000 |  |  |  | - 0.020 0.400 2.000
注 : 未包括木电杆、水泥接腿杆、地横木、圆木、连接铁件及螺栓。
(3)撑杆及钢圈焊接
工作 内容：木杆加工、根部刷油、立杆、装抱箍、焊缝间隙轻微调整﹑挖焊接操作坑﹑焊接及焊口清理﹑钢圈防腐防锈
处理、工器具转移。 单位 ： 见表
子 目 编 号 | [7 empty] | 2B-23 |  |  |  | 2B-24 |  |  |  | 2B-25 |  |  |  | 2B-26 |  |  | 2B-27 |  |  | 2B-28 |  |  |  | 2B-29
子 目 名 称 | [7 empty] | 木撑杆(m以内) | [11 empty] | 混凝土撑杆(m以内) | [9 empty] | 钢圈焊接
[8 empty] | 9 |  |  |  | 11 | 11 | 11 |  | 13 | 13 |  |  | 9 |  |  | 11 |  |  | 13 |  |  |  | 1个焊口
[8 empty] | 根 | [21 empty] | 个
人 材 机 名 称 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 |  |  |  | 工日 |  |  | 0.479 |  |  |  | 0.753 | 0.753 | 0.753 |  | 1.042 | 1.042 |  |  | 0.695 |  |  | 0.895 |  |  | 1.295 |  |  |  | 0.637
材料 | 镀锌铁丝 8#～12# 石油沥青 10# 碳钢气焊条 综合 乙炔气 氧气 铁砂布 0～2# 调和漆 防锈漆 C53-1 其他材料 |  |  |  | kg kg kg kg m3 张 kg kg % |  |  | 2.540 0.500 - - - - - - 2.000 |  |  |  | 2.540 0.500 - - - - - - 2.000 |  |  |  | 2.540 0.500 - - - - - - 2.000 |  |  |  | - - - - - - - - - |  |  | - - - - - - - - - |  |  | - - - - - - - - - |  |  |  | - - 0.710 0.690 1.600 0.500 0.100 0.200 -
机 械 | 汽车式起重机 提升质量8t |  |  |  | 台班 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.08 |  |  | 0.12 |  |  |  | -
注 : 未包括撑杆、圆木、连接铁件及螺栓。
4.横担安装
(1)10kV以下横担
工作 内容：量尺寸、定位、上抱箍、装横担、支撑及杆顶支座、安装绝缘子。 单位 ： 组
子 目 编 号 | [11 empty] | 2B-30 | [5 empty] | 2B-31 |  |  |  |  | 2B-32 |  |  |  |  | 2B-33
子 目 名 称 | [11 empty] | 铁、木横担 | [10 empty] | 瓷横担
[12 empty] | 单根 | [5 empty] | 双根 |  |  |  |  | 直线杆 |  |  |  |  | 承力杆
人 材 机 名 称 | [7 empty] | 单位 |  |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 | [6 empty] | 工日 |  |  |  | 0.168 | 0.168 | 0.168 |  |  |  | 0.268 |  |  |  |  | 0.116 |  |  |  |  | 0.226 | 0.226
材料 | 棉纱头 镀锌铁丝 8#～12# 调和漆 | [6 empty] | kg kg kg |  |  |  | 0.050 0.500 0.020 | [5 empty] | 0.050 0.700 0.030 |  |  |  |  | 0.050 - - |  |  |  |  | 0.050 - -
注 :.1.双杆横担安装，人工、材料消耗量乘以系数2.0。 2.未包括横担、绝缘子、连接铁件及螺栓。
(2)1kV以下横担
工作 内容：定位、上抱箍、装支架、横担、支撑及杆顶支座、装瓷瓶。 单位 ： 组
子 目 编 号 | [6 empty] | 2B-34 |  |  |  |  | 2B-35 | [5 empty] | 2B-36 |  |  | 2B-37 |  |  |  | 2B-38 |  |  |  | 2B-39
子 目 名 称 | [6 empty] | 二线 |  |  |  |  | 四线 | [8 empty] | 六线 | [7 empty] | 瓷横担
[12 empty] | 单根 | [5 empty] | 双根 |  |  | 单根 |  |  |  | 双根
人 材 机 名 称 |  |  |  | 单位 |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 |  |  | 工日 |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.142 | 0.142 | 0.142 |  |  |  | 0.221 |  |  | 0.174 |  |  |  | 0.279 |  |  |  | 0.1
材料 | 棉纱头 镀锌铁丝 8#～12# 调和漆 |  |  | kg kg kg |  |  | 0.050 0.400 0.020 |  |  |  |  | 0.050 0.500 0.020 | [5 empty] | 0.050 0.700 0.030 |  |  | 0.050 0.500 0.020 |  |  |  | 0.050 0.700 0.030 |  |  |  | 0.050 - -
注 : 未包括横担、绝缘子、连接铁件及螺栓。
(3)进户线横担
工作 内容：测位、划线、打眼、钻孔、横担安装﹑装瓷瓶及防水弯头。 单位 ： 组
子 目 编 号 | [11 empty] | 2B-40 |  |  |  | 2B-41 |  |  |  | 2B-42 |  |  | 2B-43 |  |  | 2B-44 |  |  |  | 2B-45
子 目 名 称 | [11 empty] | 一端埋设式 | [10 empty] | 两端埋设式
[12 empty] | 二线 |  |  |  | 四线 |  |  |  | 六线 |  |  | 二线 |  |  | 四线 |  |  |  | 六线
人 材 机 名 称 | [8 empty] | 单位 |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 | [7 empty] | 工日 |  |  | 0.126 | 0.126 | 0.126 |  | 0.189 | 0.189 |  |  | 0.258 |  |  | 0.168 |  |  | 0.189 |  |  |  | 0.211
材料 | 棉纱头 调和漆 合金钢钻头 φ 16 地脚螺栓 M12×160 镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内 2平1弹垫 镀锌圆钢 φ 16×1000 镀锌铁拉板 40×4×200～350 镀锌精制带帽螺栓 M12×150以内 2平1弹垫 其他材料 | [7 empty] | kg kg 个 10套 10套 kg 块 10套 % |  |  | 0.030 0.020 0.010 - - - - - 2.000 |  |  |  | 0.050 0.030 0.010 0.102 0.100 1.050 - - 2.000 |  |  |  | 0.050 0.030 0.010 0.102 0.100 1.050 - - 2.000 |  |  | 0.050 0.020 0.020 - - - - - 2.000 |  |  | 0.050 0.030 0.020 - 0.408 - 8.400 0.410 2.000 |  |  |  | 0.050 0.030 0.020 - 0.612 - 12.600 0.610 2.000
注 : 未包括横担、绝缘子、防水弯头、支撑铁件及螺栓。
5.拉线制作、安装
工作 内容：拉线长度实测、放线、丈里与截割、装金具、拉线安装、紧线、调节、工器具转移。 单位 ： 组
子 目 编 号 | [6 empty] | 2B-46 |  |  |  |  | 2B-47 | [5 empty] | 2B-48 |  |  | 2B-49 |  |  |  | 2B-50 |  |  |  | 2B-51
子 目 名 称 | [6 empty] | 普通拉线(截面mm2 以内) | [13 empty] | 水平及弓形拉线(截面mm2 以内)
[7 empty] | 35 |  |  |  |  | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 120 |  |  | 35 |  |  |  | 70 |  |  |  | 120
人 材 机 名 称 |  |  |  | 单位 |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 |  |  | 工日 |  |  | 0.232 |  |  |  |  | 0.284 | 0.284 | 0.284 |  |  |  | 0.342 |  |  | 0.526 |  |  |  | 0.705 |  |  |  | 0.774
材料 | 镀锌铁丝 8#～12# 防锈漆 C53-1 钢锯条 |  |  | kg kg 根 |  |  | 0.230 0.050 0.500 |  |  |  |  | 0.230 0.070 1.000 | [5 empty] | 0.230 0.080 1.500 |  |  | 0.230 0.050 0.500 |  |  |  | 0.230 0.070 1.000 |  |  |  | 0.230 0.080 1.500
注 : 未包括拉线、金具、抱箍。
6.导线架设
工作 内容：线材外观检查、架线盘﹑放线、直线接头连接、紧线、弛度观测、耐张终端头制作、绑扎、跳线安装。 单位 ： 1km/单线
子 目 编 号 | [11 empty] | 2B-52 | [5 empty] | 2B-53 |  |  |  |  | 2B-54 |  |  |  |  | 2B-55
子 目 名 称 | [11 empty] | 裸铝绞线(截面mm2 以下)
[12 empty] | 35 | 35 | 35 |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 240
人 材 机 名 称 | [7 empty] | 单位 |  |  |  | 消 耗 量
人工 | 综合用工二类 | [6 empty] | 工日 |  |  |  | 2.221 | 2.221 | 2.221 |  |  |  | 4.358 |  |  |  |  | 6.889 |  |  |  |  | 9.763
材料 | 裸铝绞线 棉纱头 汽油 防锈漆C53-1 钢锯条 铝包带1×10 电力复合脂一级 钳接管JT-35L(QL-35) 并沟线夹JB-1 铝绑线Φ2 钳接管JT-95L(QL-95) 并沟线夹JB-2 铝绑线Φ3.2 钳接管JT-150L(QL-150) 并沟线夹JB-3 钳接管JT-240L(QL-240) 并沟线夹JB-4 | [6 empty] | m kg kg kg 根 kg kg 只 只 m 只 只 m 只 只 只 只 |  |  |  | (1013.000) 0.050 0.050 0.050 0.800 1.270 0.020 1.010 5.050 80.230 - - - - - - - | [5 empty] | (1013.000) 0.060 0.050 0.050 1.000 2.540 0.050 - - - 2.020 5.050 100.290 - - - - |  |  |  |  | (1013.000) 0.070 0.050 0.050 1.500 2.710 0.080 - - - - - 106.970 2.020 5.050 - - |  |  |  |  | (1013.000) 0.080 0.060 0.050 2.000 3.390 0.100 - - - - - 120.340 - - 2.020 5.050
机械 | 载重汽车装载质量5t 液压压接机压力100t | [6 empty] | 台班 台班 |  |  |  | 0.100 0.070 | [5 empty] | 0.150 0.090 |  |  |  |  | 0.180 0.110 |  |  |  |  | 0.200 0.150
注 : 未包括金具、绝缘子。
工作 内容：线材外观检查、架线盘﹑放线、直线接头连接、紧线、弛度观测、耐张终端头制作、绑扎、跳线安装。 单位 ： 1km/单线
子 目 编 号 | [11 empty] | 2B-56 | [5 empty] | 2B-57 |  |  |  |  | 2B-58 |  |  |  |  | 2B-59
子 目 名 称 | [11 empty] | 钢芯铝绞线(截面mm2 以下)
[12 empty] | 35 | 35 | 35 |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 240
人 材 机 名 称 | [7 empty] | 单位 |  |  |  | 消 耗 量
人工 | 综合用工二类 | [6 empty] | 工日 |  |  |  | 2.453 | 2.453 | 2.453 |  |  |  | 4.942 |  |  |  |  | 7.468 |  |  |  |  | 10.921
材料 | 钢芯铝绞线 棉纱头 汽油 防锈漆C53-1 钢锯条 铝包带1×10 电力复合脂一级 并沟线夹JB-1 铝绑线Φ2 钳接管JT-35(QLG-35) 并沟线夹JB-2 铝绑线Φ3.2 钳接管JT-95(QLG-95) 并沟线夹JB-3 钳接管JT-150(QLG-150) 并沟线夹JB-4 钳接管JT-240(QLG-240) | [6 empty] | m kg kg kg 根 kg kg 只 m 只 只 m 只 只 只 只 只 |  |  |  | (1013.000) 0.050 0.050 0.050 1.000 1.270 0.020 5.050 80.230 1.010 - - - - - - - | [5 empty] | (1013.000) 0.060 0.050 0.050 1.200 2.540 0.050 - - - 5.050 100.290 2.020 - - - - |  |  |  |  | (1013.000) 0.070 0.050 0.050 1.700 2.710 0.080 - - - - 106.970 - 5.050 2.020 - - |  |  |  |  | (1013.000) 0.080 0.060 0.050 2.200 1.390 0.100 - - - - 120.340 - - - 5.050 2.020
机械 | 载重汽车装载质量5t 液压压接机压力100t | [6 empty] | 台班 台班 |  |  |  | 0.100 0.070 | [5 empty] | 0.150 0.090 |  |  |  |  | 0.180 0.110 |  |  |  |  | 0.200 0.150
注 : 未包括金具、绝缘子。
工作 内容：线材外观检查、架线盘﹑放线、直线接头连接、紧线、弛度观测、耐张终端头制作、绑扎、跳线安装。 单位 ： 1km/单线
子 目 编 号 | [11 empty] | 2B-60 | [5 empty] | 2B-61 |  |  |  |  | 2B-62 |  |  |  |  | 2B-63
子 目 名 称 | [11 empty] | 绝缘铝绞线(截面mm2 以下)
[12 empty] | 35 | 35 | 35 |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 240
人 材 机 名 称 | [7 empty] | 单位 |  |  |  | 消 耗 量
人工 | 综合用工二类 | [6 empty] | 工日 |  |  |  | 2.453 | 2.453 | 2.453 |  |  |  | 4.937 |  |  |  |  | 7.468 |  |  |  |  | 10.921
材料 | 绝缘铝绞线 棉纱头 汽油 防锈漆C53-1 钢锯条 电力复合脂一级 自粘橡胶带20mm×5m 铁绑线Φ2 钳接管JT-35L(QL-35) 并沟线夹JB-1 钳接管JT-95L(QL-95) 并沟线夹JB-2 钳接管JT-150L(QL-150) 并沟线夹JB-3 钳接管JT-240L(QL-240) 并沟线夹JB-4 | [6 empty] | m kg kg kg 根 kg 卷 m 只 只 只 只 只 只 只 只 |  |  |  | (1018.000) 0.040 0.040 0.050 0.800 0.020 8.000 79.200 4.040 5.050 - - - - - - | [5 empty] | (1018.000) 0.040 0.040 0.050 1.000 0.020 16.000 99.000 - - 6.060 5.050 - - - - |  |  |  |  | (1018.000) 0.050 0.050 0.050 1.500 0.030 20.000 105.600 - - - - 8.080 5.050 - - |  |  |  |  | (1018.000) 0.050 0.050 0.050 2.000 0.040 24.000 118.800 - - - - - - 8.080 5.050
机械 | 载重汽车装载质量5t 液压压接机压力100t | [6 empty] | 台班 台班 |  |  |  | 0.100 0.070 | [5 empty] | 0.150 0.090 |  |  |  |  | 0.180 0.110 |  |  |  |  | 0.200 0.150
注 : 未包括金具、绝缘子。
7.导线跨越及进户线架设
(1)导线跨越
工作 内容：跨越架搭拆﹑架线中的监护转移。 单位 ： 处
子 目 编 号 | [14 empty] | 2B-64 | [5 empty] | 2B-65 | [5 empty] | 2B-66
子 目 名 称 | [14 empty] | 导线跨越
[15 empty] | 电力、公路、通讯线 | [5 empty] | 铁路 | [5 empty] | 河流
人 材 机 名 称 | [9 empty] | 单位 |  |  |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 | [8 empty] | 工日 |  |  |  |  | 4.558 | [5 empty] | 5.868 | [5 empty] | 4.274
材料 | 镀锌铁丝8#～12# 脚手杆Φ100×6000杉木 | [8 empty] | kg 根 |  |  |  |  | 8.850 1.940 | [5 empty] | 10.450 3.000 | [5 empty] | 0.620 0.400
机械 | 载重汽车装载质量5t 船舶装载质量5t | [8 empty] | 台班 台班 |  |  |  |  | 0.100 - | [5 empty] | 0.180 - | [5 empty] | - 1.000
(2)进户线架设
工作 内容：放线、紧线、瓷瓶绑扎、压接包头。 单位 ： 100m/单线
子 目 编 号 | [11 empty] | 2B-67 | [5 empty] | 2B-68 |  |  |  |  | 2B-69 |  |  |  |  | 2B-70
子 目 名 称 | [11 empty] | 进户线 截面(mm2 以内)
[12 empty] | 35 | 35 | 35 |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 240
人 材 机 名 称 | [7 empty] | 单位 |  |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 | [6 empty] | 工日 |  |  |  | 0.447 | 0.447 | 0.447 |  |  |  | 0.879 |  |  |  |  | 1.389 |  |  |  |  | 1.968
材料 | 进户线 棉纱头 汽油 防锈漆C53-1 钢锯条 电力复合脂一级 铁绑线Φ2 钳接管JT-35L(QL-35) 并沟线夹JB-1 钳接管JT-95L(QL-95) 并沟线夹JB-2 钳接管JT-150L(QL-150) 并沟线夹JB-3 钳接管JT-240L(QL-240) 并沟线夹JB-4 | [6 empty] | m kg kg kg 根 kg m 只 只 只 只 只 只 只 只 |  |  |  | (101.800) 0.050 0.050 0.050 1.000 0.020 9.600 4.040 4.040 - - - - - - | [5 empty] | (101.800) 0.060 0.050 0.050 1.200 0.050 12.000 - - 4.040 4.040 - - - - |  |  |  |  | (101.800) 0.070 0.050 0.050 1.700 0.080 12.800 - - - - 4.040 4.040 - - |  |  |  |  | (101.800) 0.080 0.060 0.050 2.200 0.100 14.000 - - - - - - 4.040 4.040
注 : 未包括绝缘子。
第二节 照明器具
说 明
一、各型灯具的引导线，除注明者外，均已综合考虑在项目内，执行时不应换算。
二、场区路灯已考虑了一般工程的高空作业因素，其他器具安装高度如超过 5m，则应计算操作 高度增加费。
三、本节中的装饰灯具项目均已考虑了一般工程的超高作业因素，并包括脚手架搭拆。 四、本节项目已包括利用摇表测量绝缘及一般灯具的试亮工作（但不包括调试工作）。
工程量计算规则
一、水下艺术装饰灯具安装的工程量，区别不同安装形式， 以“10 套”为计量单位计算。 二、点光源艺术装饰灯具安装的工程量，区别不同安装形式、不同灯具直径， 以“10 套”为计 量单位计算。
三、医院灯具安装的工程量，应区别灯具种类， 以“10 套”或“套”为计量单位计算。医院灯 具安装项目适用范围见下表。
医院灯具安装项目适用范围
项目名称 | [12 empty] | 灯具种类
病房指示灯 | [12 empty] | 病房指示灯
病房暗角灯 | [12 empty] | 病房暗角灯
无影灯 | [12 empty] | 3～12 孔管式无影灯
四、路灯安装工程，应区别不同臂长、不同灯数， 以“10 套”为计量单位计算。路灯安装项目 范围见下表。
路灯安装项目范围
项目名称 | [12 empty] | 灯具种类
大马路弯灯 | [12 empty] | 臂长 1200mm 以下、臂长 1200mm 以上
太阳能路灯 | [12 empty] | LED,臂长 1200mm 以下，臂长 1200mm 以上
太阳能庭院灯 | [12 empty] | LED
五、亮化灯具工程量应区别灯具种类， 以“10m”或“套”为计量单位计算。
二 、照明器具
1.点光源艺术装饰灯具
工作 内容：开箱清点，测位划线，打眼埋螺栓，灯具拼装固定，挂装饰部件，接焊线包头等。 单位 ： 见表
子 目 编 号 | [7 empty] | 2B-71 |  |  |  | 2B-72 |  |  |  | 2B-73 |  |  |  | 2B-74 |  |  | 2B-75 |  |  | 2B-76 |  |  |  | 2B-77
子 目 名 称 | [7 empty] | 吸顶式 |  |  |  | 嵌入式 | [10 empty] | 射灯 | [6 empty] | 滑轨
[8 empty] | 10套 |  |  |  | 灯具直径 | [10 empty] | 吸顶式 |  |  | 滑轨式 |  |  |  | 10m
[12 empty] | φ 150 |  |  |  | φ200 |  |  |  | φ350 |  |  | 10套
10套
人 材 机 名 称 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 |  |  |  | 工日 |  |  | 0.932 |  |  |  | 1.278 |  |  |  | 1.447 | 1.447 |  |  | 1.505 |  |  | 0.558 |  |  | 0.427 |  |  |  | 0.705
材料 | 成套灯具 滑轨 塑料绝缘导线BV-2.5mm2 铜线端子20A 塑料胀管φ6～8 木螺钉φ2～4×6～65 冲击钻头φ6～8 钢接线盒(灯具配用) 金属软管CP15 管接头(金属软管用)15～20 其他材料 |  |  |  | 套 m m 个 个 10个 个 个 m 个 % |  |  | (10.100) - 3.050 10.150 20.300 2.080 0.510 - - - 2.000 |  |  |  | (10.100) - 13.230 10.150 - - - 10.200 10.300 20.600 2.000 |  |  |  | (10.100) - 13.230 10.150 - - - 10.200 10.300 20.600 2.000 |  |  |  | (10.100) - 13.230 10.150 - - - 10.200 10.300 20.600 2.000 |  |  | (10.100) - 3.050 10.150 20.300 2.080 0.500 - - - 2.000 |  |  | (10.100) - - - - - - - - - - |  |  |  | - (10.100) 9.160 9.140 20.300 2.080 0.500 - 10.300 20.600 2.000
2.医院灯具安装
工作 内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装﹑接线、接焊线包头。 单位 ： 见表
子 目 编 号 | [16 empty] | 2B-78 |  |  |  | 2B-79 |  |  |  | 2B-80 |  |  |  | 2B-81
子 目 名 称 | [16 empty] | 病房指示灯 |  |  |  | 病房暗脚灯 |  |  |  | 紫外线杀菌灯 |  |  |  | 无影灯 (吊管灯)
[17 empty] | 10套 | [11 empty] | 套
人 材 机 名 称 | [13 empty] | 单位 |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 | [12 empty] | 工日 |  |  | 1.763 |  |  |  | 1.763 |  |  |  | 1.185 |  |  |  | 2.015
材料 | 成套灯具 木螺钉φ2～4×6～65 瓷接头(双) 塑料绝缘导线BV-2.5mm2 花线2×23/0.15mm2 圆木台63～138×22 伞型螺栓M6～8×150 镀锌精制六角带帽螺栓带2个垫圈M12×14～75 地脚螺栓M16×150～230 普通钢板0#～3#δ8～20 其他材料 | [12 empty] | 套 10个 个 m m 块 套 10套 套 kg % |  |  | (10.100) 8.320 10.300 8.140 - - - - - - 2.000 |  |  |  | (10.100) 8.320 10.300 8.140 - - - - - - 2.000 |  |  |  | (10.100) - - 3.050 15.270 21.000 20.400 - - - 2.000 |  |  |  | (1.010) - 1.030 33.590 - - - 0.408 2.040 5.100 2.000
3.路灯安装
工作 内容：测位、划线、支架安装、灯具组装（含灯杆）﹑接线。 单位 ： 10套
子 目 编 号 | [20 empty] | 2B-82 | [5 empty] | 2B-83
子 目 名 称 | [20 empty] | 大马路弯灯
[21 empty] | 臂长1200mm 以下 | [5 empty] | 臂长1200mm 以上
人 材 机 名 称 | [17 empty] | 单位 |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 | [16 empty] | 工日 |  |  | 3.473 | [5 empty] | 7.527
材 料 | 成套灯具 鼓形绝缘子 G38 飞保险(羊角熔断器) 5A 弯灯抱箍 半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 精制沉头螺栓 M10×20 镀锌精制六角带帽螺栓 带2个垫圈 M12×14～75 镀锌U形抱箍 飞保险(羊角熔断器) 10A 其他材料 | [16 empty] | 套 个 个 套 套 套 10套 套 个 % |  |  | (10.100) 20.910 10.300 10.500 30.600 20.400 2.040 - - 2.000 | [5 empty] | (10.100) 62.730 - - 30.600 61.200 - 20.100 10.300 2.000
工作 内容：测位、划线、支架安装、吊装灯杆、组装接线、接地。 单位 ： 10套
子 目 编 号 | [14 empty] | 2B-84 | [5 empty] | 2B-85 | [5 empty] | 2B-86
子 目 名 称 | [14 empty] | 太阳能路灯(LED) | [11 empty] | 太阳能庭院灯(LED)
[15 empty] | 臂长1200mm以下 | [5 empty] | 臂长1200mm以上
人 材 机 名 称 | [9 empty] | 单位 |  |  |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 | [8 empty] | 工日 |  |  |  |  | 3.122 | [5 empty] | 4.678 | [5 empty] | 1.895
材料 | 成套灯具 粗制六角螺栓(不带帽)M24×380 粗制六角螺栓(不带帽)M20×320～400 其他材料 | [8 empty] | 套 10个 10个 % |  |  |  |  | (10.100) 4.080 - 2.000 | [5 empty] | (10.100) 4.080 - 2.000 | [5 empty] | (10.100) - 4.080 2.000
机械 | 汽车式起重机提升质量8t | [8 empty] | 台班 |  |  |  |  | 0.442 | [5 empty] | 0.52 | [5 empty] | 0.325
注 :太阳能灯具成套产品包括:灯杆、基础架、螺母、垫片、太阳能板、太阳能板支架(含坚固螺丝)、蓄电池、蓄电池箱、控制器、 电源线、 控制线等。
4.水下艺术装饰灯具安装
工作 内容：开箱清点，则位划线，打眼埋螺栓，灯具拼装固定，挂装饰部件，接焊线包头等。 单位 ： 10套
子 目 编 号 | [11 empty] | 2B-87 | [5 empty] | 2B-88 |  |  |  |  | 2B-89 |  |  |  |  | 2B-90
子 目 名 称 | [11 empty] | 彩灯(简易型) | [5 empty] | 彩灯(密封型) |  |  |  |  | 喷水池灯 |  |  |  |  | 幻光型灯
人 材 机 名 称 | [7 empty] | 单位 |  |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 | [6 empty] | 工日 |  |  |  | 1.185 | [5 empty] | 1.185 |  |  |  |  | 1.31 |  |  |  |  | 1.4
材料 | 成套灯具 防水胶圈 膨胀螺栓 M12 冲击钻头 φ 12 其他材料 | [6 empty] | 套 个 套 个 % |  |  |  | (10.100) 15.000 10.200 0.260 2.000 | [5 empty] | (10.100) 15.000 20.400 0.520 2.000 |  |  |  |  | (10.100) 15.000 30.600 0.780 2.000 |  |  |  |  | (10.100) 15.000 20.400 0.520 2.000
注 : 未包括支架制作、安装。
第三节 电缆
说 明
一、直径φ100mm 以下的电缆钢管保护管敷设按电气设备安装工程中配管配线有关项目执行。
第四节 防爆钢管敷设
说 明
一、配管工程均未包括接线箱、盒及支架制作、安装。 配管支架应执行“金属结构制作、安装 项目”。
二、如果发生布管后仅 穿铁丝 ，不 穿电线的情况， 穿铁丝项目可按 0.3 工 日/100m ，铁丝 0.21kg/100m 管计算。
三、执行管内穿线子目时，如不需穿引线，人工乘以系数 0.8，扣减全部钢丝耗量。
工程量计算规则
一、配管应区别不同敷设方式、敷设位置、管材材质、规格，以“100m”为计量单位计算，不扣 除管路中间的接线箱（盒）、灯头盒、开关盒所占长度。
四 、 防爆钢管敷设
1.砌体、混凝土结构明配
工作 内容：测位、划线、留堵洞口、埋螺栓、锯管、套丝、揻弯、配管、接地、气密性试验。 单位 ： 100m
子 目 编 号 | [11 empty] | 2B-91 |  |  |  |  | 2B-92 |  |  |  | 2B-93 |  |  |  | 2B-94 |  |  |  | 2B-95
子 目 名 称 | [11 empty] | 钢管公称直径(mm以内)
[12 empty] | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 25 |  |  |  | 32 |  |  |  | 40
人 材 机 名 称 | [8 empty] | 单位 |  |  | 消 耗 量
人工 | 综合用工二类 | [7 empty] | 工日 |  |  | 8.305 |  |  |  |  | 8.832 |  |  |  | 9.632 |  |  |  | 10.242 |  |  |  | 11.847
材料 | 镀锌钢管(按实际规格) 管接头 5×15 塑料护口 (钢管用) DN15 黑玛钢活接头 DN15 管卡子(钢管用) 15 木螺钉 φ4×65以下 塑料胀管 φ6～8 圆钢 φ5.5～9 电焊条 结 422 Φ3.2 镀锌铁丝 13#～17# 锯条(各种规格) 铅油 冲击钻头 φ6～12 清油 C01-1 管接头 5×20 塑料护口 (钢管用) DN20 黑玛钢活接头 DN20 管卡子(钢管用) 20 管接头 6×25 塑料护口 (钢管用) DN25 黑玛钢活接头 DN25 管卡子(钢管用) 25 管接头 6×32 塑料护口 (钢管用) DN32 黑玛钢活接头 DN32 管卡子(钢管用) 32 管接头 7×40 塑料护口 (钢管用) DN40 管卡子(钢管用) 40 膨胀螺栓 M6 其他材料 | [7 empty] | m 个 个 个 个 10个 个 kg kg kg 根 kg 个 kg 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 套 % |  |  | (103.000) 16.480 15.450 25.750 123.600 24.960 252.000 0.910 0.690 0.660 3.000 0.660 1.660 0.260 - - - - - - - - - - - - - - - - 2.000 |  |  |  |  | (103.000) - - - - 24.960 252.000 0.910 0.690 0.660 3.000 0.830 1.660 0.330 16.480 15.450 25.750 123.600 - - - - - - - - - - - - 2.000 |  |  |  | (103.000) - - - - 17.264 174.300 1.150 0.900 0.660 2.000 1.070 1.150 0.420 - - - - 16.480 15.450 15.450 85.490 - - - - - - - - 2.000 |  |  |  | (103.000) - - - - 17.264 174.300 1.150 0.900 0.660 2.000 1.360 1.150 0.530 - - - - - - - - 16.480 15.450 15.450 85.490 - - - - 2.000 |  |  |  | (103.000) - - - - 6.864 69.300 3.480 1.130 0.660 3.000 1.580 0.920 0.600 - - - - - - - - - - - - 16.480 15.450 67.980 68.640 2.000
机 械 | 交流电焊机 21kV ·A 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min 电动弯管机 管径100mm | [7 empty] | 台班 台班 台班 |  |  | 0.350 2.400 - |  |  |  |  | 0.350 2.400 - |  |  |  | 0.470 2.400 0.060 |  |  |  | 0.470 2.400 0.060 |  |  |  | 0.590 3.400 0.140
工作 内容：测位、划线、留堵洞口、埋螺栓、锯管、套丝、揻弯、配管、接地、气密性试验。 单位 ： 100m
子 目 编 号 | [11 empty] | 2B-96 | [5 empty] | 2B-97 |  |  |  |  | 2B-98 |  |  |  |  | 2B-99
子 目 名 称 | [11 empty] | 钢管公称直径(mm以内)
[12 empty] | 50 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 100
人 材 机 名 称 | [7 empty] | 单位 |  |  |  | 消 耗 量
人工 | 综合用工二类 | [6 empty] | 工日 |  |  |  | 12.6 | [5 empty] | 17.615 |  |  |  |  | 21.932 |  |  |  |  | 23.3
材 料 | 镀锌钢管(按实际规格) 管接头 7×50 塑料护口 (钢管用) DN50 管卡子(钢管用) 50 木螺钉 φ4×65以下 塑料胀管 φ6～8 圆钢 φ5.5～9 电焊条 结 422 Φ3.2 镀锌铁丝 13#～17# 锯条(各种规格) 铅油 冲击钻头 φ6～12 膨胀螺栓 M6 清油 C01-1 管接头 8×70 塑料护口 (钢管用) DN70 管卡子(钢管用) 70 管接头 8×80 塑料护口 (钢管用) DN80 管卡子(钢管用) 80 管接头 10×100 塑料护口 (钢管用) DN100 管卡子(钢管用) 100 其他材料 | [6 empty] | m 个 个 个 10个 个 kg kg kg 根 kg 个 套 kg 个 个 个 个 个 个 个 个 个 % |  |  |  | (103.000) 16.480 15.450 67.980 6.864 69.300 3.480 1.130 0.660 3.000 1.980 0.920 68.640 0.740 - - - - - - - - - 2.000 | [5 empty] | (103.000) - - - - - 5.390 1.360 0.660 3.000 2.260 0.690 104.000 0.930 15.450 15.450 51.500 - - - - - - 2.000 |  |  |  |  | (103.000) - - - - - 5.390 1.360 0.660 4.500 2.540 0.690 104.000 1.090 - - - 15.450 15.450 51.500 - - - 2.000 |  |  |  |  | (103.000) - - - - - 5.390 1.360 0.660 4.500 3.260 0.690 104.000 1.410 - - - - - - 15.450 15.450 51.500 2.000
机械 | 交流电焊机 21kV ·A 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min 电动弯管机 管径100mm | [6 empty] | 台班 台班 台班 |  |  |  | 0.590 3.400 0.140 | [5 empty] | 0.710 5.800 0.210 |  |  |  |  | 0.710 5.800 0.240 |  |  |  |  | 0.710 5.800 0.240
2.砌体、混凝土结构暗配
工作 内容：测位、划线、锯管、套丝、揻弯、配管、接地、气密性实验。 单位 ： 100m
子 目 编 号 | [11 empty] | 2B-100 |  |  |  |  | 2B-101 |  |  |  | 2B-102 |  |  |  | 2B-103 |  |  |  | 2B-104
子 目 名 称 | [11 empty] | 钢管公称直径(mm以内)
[12 empty] | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 25 |  |  |  | 32 |  |  |  | 40
人 材 机 名 称 | [8 empty] | 单位 |  |  | 消 耗 量
人工 | 综合用工二类 | [7 empty] | 工日 |  |  | 4.553 |  |  |  |  | 4.837 |  |  |  | 5.895 |  |  |  | 6.278 |  |  |  | 8.89
材 料 | 镀锌钢管(按实际规格) 管接头 5×15 塑料护口 (钢管用) DN15 黑玛钢活接头 DN15 圆钢 φ5.5～9 电焊条 结 422 Φ3.2 镀锌铁丝 13#～17# 锯条(各种规格) 铅油 管接头 5×20 塑料护口 (钢管用) DN20 黑玛钢活接头 DN20 管接头 6×25 塑料护口 (钢管用) DN25 黑玛钢活接头 DN25 管接头 6×32 塑料护口 (钢管用) DN32 黑玛钢活接头 DN32 管接头 7×40 塑料护口 (钢管用) DN40 其他材料 | [7 empty] | m 个 个 个 kg kg kg 根 kg 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 % |  |  | (103.000) 16.480 15.450 25.750 0.910 0.690 0.660 3.000 0.140 - - - - - - - - - - - 2.000 |  |  |  |  | (103.000) - - - 0.910 0.690 0.660 3.000 0.170 16.480 15.450 25.750 - - - - - - - - 2.000 |  |  |  | (103.000) - - - 1.150 0.900 0.660 2.000 0.140 - - - 16.480 15.450 15.450 - - - - - 2.000 |  |  |  | (103.000) - - - 1.150 0.900 0.660 2.000 0.180 - - - - - - 16.480 15.450 15.450 - - 2.000 |  |  |  | (103.000) - - - 3.480 1.130 0.660 3.000 0.270 - - - - - - - - - 16.480 15.450 2.000
机械 | 交流电焊机 21kV ·A 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min 电动弯管机 管径100mm | [7 empty] | 台班 台班 台班 |  |  | 0.350 2.400 - |  |  |  |  | 0.350 2.400 - |  |  |  | 0.470 2.400 0.060 |  |  |  | 0.470 2.400 0.060 |  |  |  | 0.590 3.400 0.140
工作 内容：测位、划线、锯管、套丝、揻弯、配管、接地、气密性实验。 单位 ： 100m
子 目 编 号 | [11 empty] | 2B-105 | [5 empty] | 2B-106 |  |  |  |  | 2B-107 |  |  |  |  | 2B-108
子 目 名 称 | [11 empty] | 钢管公称直径(mm以内)
[12 empty] | 50 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 100
人 材 机 名 称 | [7 empty] | 单位 |  |  |  | 消 耗 量
人工 | 综合用工二类 | [6 empty] | 工日 |  |  |  | 9.458 | [5 empty] | 12.932 |  |  |  |  | 18.637 |  |  |  |  | 19.815
材料 | 镀锌钢管(按实际规格) 管接头7×50 塑料护口(钢管用)DN50 圆钢φ5.5～9 电焊条结422Φ3.2 镀锌铁丝13#～17# 锯条(各种规格) 铅油 管接头8×70 塑料护口(钢管用)DN70 管接头8×80 塑料护口(钢管用)DN80 管接头10×100 塑料护口(钢管用)DN100 其他材料 | [6 empty] | m 个 个 kg kg kg 根 kg 个 个 个 个 个 个 % |  |  |  | (103.000) 16.480 15.450 3.480 1.130 0.660 3.000 0.330 - - - - - - 2.000 | [5 empty] | (103.000) - - 5.390 1.360 0.660 3.000 0.400 15.450 15.450 - - - - 2.000 |  |  |  |  | (103.000) - - 5.390 1.360 0.660 4.500 0.350 - - 15.450 15.450 - - 2.000 |  |  |  |  | (103.000) - - 5.390 1.360 0.660 4.500 0.450 - - - - 15.450 15.450 2.000
机械 | 交流电焊机21kV·A 电动空气压缩机排气量0.6m3/min 电动弯管机管径100mm | [6 empty] | 台班 台班 台班 |  |  |  | 0.590 3.400 0.140 | [5 empty] | 0.710 5.800 0.300 |  |  |  |  | 0.710 5.800 0.340 |  |  |  |  | 0.710 5.800 0.340
3.钢结构支架配管
工作 内容：测位、划线、留堵洞口、安装支架﹑锯管﹑套丝、揻弯﹑配管、接地、试压。 单位 ： 100m
子 目 编 号 | [11 empty] | 2B-109 |  |  |  |  | 2B-110 |  |  |  | 2B-111 |  |  |  | 2B-112 |  |  |  | 2B-113
子 目 名 称 | [11 empty] | 钢管公称直径(mm以内)
[12 empty] | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 25 |  |  |  | 32 |  |  |  | 40
人 材 机 名 称 | [8 empty] | 单位 |  |  | 消 耗 量
人工 | 综合用工二类 | [7 empty] | 工日 |  |  | 6.627 |  |  |  |  | 7.042 |  |  |  | 7.622 |  |  |  | 8.1 |  |  |  | 10.753
材料 | 镀锌钢管(按实际规格) 管接头5×15 塑料护口(钢管用)DN15 管卡子(钢管用)15 黑玛钢活接头DN15 半圆头螺钉M6～12×12～50 圆钢φ5.5～9 电焊条结422Φ3.2 镀锌铁丝13#～17# 锯条(各种规格) 铅油 清油C01-1 管接头5×20 塑料护口(钢管用)DN20 管卡子(钢管用)20 黑玛钢活接头DN20 管接头6×25 塑料护口(钢管用)DN25 管卡子(钢管用)25 黑玛钢活接头DN25 管接头6×32 塑料护口(钢管用)DN32 管卡子(钢管用)32 黑玛钢活接头DN32 管接头7×40 塑料护口(钢管用)DN40 管卡子(钢管用)40 其他材料 | [7 empty] | m 个 个 个 个 套 kg kg kg 根 kg kg 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 % |  |  | (103.000) 16.480 15.450 123.600 25.750 249.600 0.910 0.690 0.660 3.000 0.660 0.260 - - - - - - - - - - - - - - - 2.000 |  |  |  |  | (103.000) - - - - 249.600 0.910 0.690 0.660 3.000 0.830 0.330 16.480 15.450 123.600 25.750 - - - - - - - - - - - 2.000 |  |  |  | (103.000) - - - - 172.640 1.150 0.900 0.660 2.000 1.070 0.420 - - - - 16.480 15.450 85.490 15.450 - - - - - - - 2.000 |  |  |  | (103.000) - - - - 172.640 1.150 0.900 0.660 2.000 1.360 0.430 - - - - - - - - 16.480 15.450 85.490 15.450 - - - 2.000 |  |  |  | (103.000) - - - - 137.280 3.480 1.130 0.660 3.000 1.580 0.600 - - - - - - - - - - - - 16.480 15.450 67.980 2.000
机械 | 交流电焊机21kV·A 电动空气压缩机排气量0.6m3/min 电动弯管机管径100mm | [7 empty] | 台班 台班 台班 |  |  | 0.350 2.400 - |  |  |  |  | 0.350 2.400 - |  |  |  | 0.470 2.400 0.045 |  |  |  | 0.470 2.400 0.045 |  |  |  | 0.590 3.400 0.100
工作 内容：测位、划线、留堵洞口、安装支架﹑锯管﹑套丝、揻弯﹑配管、接地、试压。 单位 ： 100m
子 目 编 号 | [11 empty] | 2B-114 | [5 empty] | 2B-115 |  |  |  |  | 2B-116 |  |  |  |  | 2B-117
子 目 名 称 | [11 empty] | 钢管公称直径(mm以内)
[12 empty] | 50 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 100
人 材 机 名 称 | [7 empty] | 单位 |  |  |  | 消 耗 量
人工 | 综合用工二类 | [6 empty] | 工日 |  |  |  | 11.953 | [5 empty] | 16.463 |  |  |  |  | 22.51 |  |  |  |  | 23.905
材料 | 镀锌钢管(按实际规格) 管接头7×50 塑料护口(钢管用)DN50 管卡子(钢管用)50 半圆头螺钉M6～12×12～50 圆钢φ5.5～9 电焊条结422Φ3.2 镀锌铁丝13#～17# 锯条(各种规格) 铅油 清油C01-1 管接头8×70 塑料护口(钢管用)DN70 管卡子(钢管用)70 管接头8×80 塑料护口(钢管用)DN80 管卡子(钢管用)80 管接头10×100 塑料护口(钢管用)DN100 管卡子(钢管用)100 其他材料 | [6 empty] | m 个 个 个 套 kg kg kg 根 kg kg 个 个 个 个 个 个 个 个 个 % |  |  |  | (103.000) 16.480 15.450 67.980 137.280 3.480 1.130 0.660 3.000 1.980 0.740 - - - - - - - - - 2.000 | [5 empty] | (103.000) - - - 104.000 5.390 1.360 0.660 3.000 2.260 0.930 15.450 15.450 51.500 - - - - - - 2.000 |  |  |  |  | (103.000) - - - 104.000 5.390 1.360 0.660 4.500 2.540 1.090 - - - 15.450 15.450 51.500 - - - 2.000 |  |  |  |  | (103.000) - - - 104.000 5.390 1.360 0.660 4.500 3.260 1.410 - - - - - - 15.450 15.450 51.500 2.000
机械 | 交流电焊机21kV·A 电动空气压缩机排气量0.6m3/min 电动弯管机管径100mm | [6 empty] | 台班 台班 台班 |  |  |  | 0.590 3.400 0.100 | [5 empty] | 0.710 5.800 0.300 |  |  |  |  | 0.710 5.800 0.340 |  |  |  |  | 0.710 5.800 0.340
第五节 电伴热安装项目
说 明
一、电伴热电缆、伴热带敷设包括：绝缘测定、接地、控制及保护电路测试、调整记录。 二、本节不包含电伴热供电设备安装、保温层和保温材料。
工程量计算规则
一、电伴热电缆按“100m”为计量单位，接线盒按“个”为计量单位，终端头按“个”为计量单 位。电伴热的供电设备、接线盒、终端头制作应另计工程量。
五 、 电伴热安装项目
1.电伴热带、伴热电缆
工作 内容：伴热带（元件）敷设（安装）、绝缘接地﹑控制及保护电路测试，调整记录。 单位 ： 见表
子 目 编 号 | [14 empty] | 2B-118 | [5 empty] | 2B-119 | [5 empty] | 2B-120
子 目 名 称 | [14 empty] | 电伴热带、伴热电缆
[15 empty] | 伴热电缆 | [5 empty] | 接线盒 | [5 empty] | 终端头制安
[15 empty] | 100m | [5 empty] | 个
人 材 机 名 称 | [9 empty] | 单位 |  |  |  |  | 消 耗 量
人工 | 综合用工二类 | [8 empty] | 工日 |  |  |  |  | 4.956 | [5 empty] | 0.121 | [5 empty] | 0.435
材料 | 电热带 电缆卡子(综合) 绝缘材料(复合丁腈) 接线盒 尾端盒 耐高温铝箔玻璃纤维带 50m/卷 铁砂布 0～2# 接地线 5.5～16mm2 塑料胶带 细白布 宽0.9m 接线铜端子头 DT16mm2～150mm2 标签纸 综合 尼龙扎带 综合 线号套管（综合） 位号牌 其他材料 | [8 empty] | m 个 m2 个 个 卷 张 m m m 个 m 根 m 个 % |  |  |  |  | (102.000) (4.000) (11.000) - - 2.300 0.100 3.500 - - - - - - - 5.000 | [5 empty] | - - - (1.020) - - - 0.800 - - - - - - - 5.000 | [5 empty] | - - - - (1.000) - 0.450 0.600 0.100 0.050 2.200 0.050 0.500 0.020 1.000 5.000
机械 | 载重汽车 装载质量4t 铭牌打印机 手提式万用表 数字电压表 PZ38 兆欧表 3311 线号标签印字机 接地电阻测试仪 DET-3/2 | [8 empty] | 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 |  |  |  |  | 0.010 0.018 0.200 0.100 0.030 - - | [5 empty] | - - - - - - - | [5 empty] | - 0.012 0.020 - 0.030 0.030 0.050
第三章 建筑智能化系统设备安装工程
工程量计算规则
一、敷设电缆， 以延长米计算。 二、电缆接头， 以“头”计算。
一 、前端设备安装 、调试
1.敷设射频传输电缆
（1）室内穿放、布放射频传输电缆
工作 内容：开箱、线缆检查、编号、安装（穿放、布放）、断线、固定、临时封头、清理场地。 单位 ： 100m
子 目 编 号 | [11 empty] | 3B-1 | [5 empty] | 3B-2 |  |  |  |  | 3B-3 |  |  |  |  | 3B-4
子 目 名 称 | [11 empty] | 管/暗槽内穿放 | [10 empty] | 线槽/桥架/支架/活动地板内明布放
[12 empty] | φ9mm以内 | [5 empty] | φ9mm以外 |  |  |  |  | φ9mm以内 |  |  |  |  | φ9mm以外
人 材 机 名 称 | [7 empty] | 单位 |  |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 | [6 empty] | 工日 |  |  |  | 0.642 | [5 empty] | 0.837 |  |  |  |  | 0.737 |  |  |  |  | 0.937
材料 | 电缆 电缆卡子(综合) | [6 empty] | m 个 |  |  |  | (102.000) - | [5 empty] | (102.000) - |  |  |  |  | (102.000) (60.600) |  |  |  |  | (102.000) (60.600)
机械 | 无线电调频对讲机C15 数字万用表PF-56 | [6 empty] | 台班 台班 |  |  |  | 1.100 0.100 | [5 empty] | 1.500 0.100 |  |  |  |  | 0.600 0.100 |  |  |  |  | 0.800 0.100
（2）制作射频电缆接头
工作 内容：检查器材、成端接头、固定接头。 单位 ： 10个头
子 目 编 号 | [15 empty] | 3B-5 | [8 empty] | 3B-6
子 目 名 称 | [15 empty] | 射频电缆接头
[16 empty] | 架空 | [8 empty] | 地面
人 材 机 名 称 | [9 empty] | 单位 | [5 empty] | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 | [8 empty] | 工日 | [5 empty] | 0.489 | [8 empty] | 0.395
材料 | F形插头 其他材料 | [8 empty] | 个 % | [5 empty] | 10.100 8.000 | [8 empty] | 10.100 8.000
第五章 给排水、采暖、燃气工程
说 明
一、燃气加热器具只包括器具与燃气管终端阀门连接。
工程量计算规则
一、阀门安装均按设计图示数量以“个”为计量单位计算。
二、气嘴安装按规格型号、连接方式及图示数量，分别以“10 个”为计量单位计算。 三、燃气加热设备按不同用途、规格型号及图示数量，分别以“台”为计量单位计算。
一 、 阀门安装
1.螺纹法兰阀
工作 内容：切管、套丝、上法兰、加垫、紧螺栓、水压试验。 单位 ： 个
子 目 编 号 | [11 empty] | 5B-1 |  |  |  | 5B-2 |  |  |  | 5B-3 |  |  | 5B-4 |  |  | 5B-5 |  |  |  | 5B-6
子 目 名 称 | [11 empty] | 公称直径（mm以内）
[12 empty] | 15 |  |  |  | 20 |  |  |  | 25 |  |  | 32 |  |  | 40 |  |  |  | 50
人 材 机 名 称 | [8 empty] | 单位 |  |  | 消 耗 量
人工 | 综合用工二类 | [7 empty] | 工日 |  |  | 0.095 |  |  |  | 0.095 |  |  |  | 0.121 |  |  | 0.142 |  |  | 0.237 |  |  |  | 0.237
材料 | 法兰阀门 精制六角带帽螺栓 带垫 M12×14～75 清油 C01-1 机油 综合 聚四氟乙烯生料带 宽20 砂纸 石棉橡胶垫φ 15 螺纹法兰 0.6MPa DN15 石棉橡胶垫φ20 螺纹法兰 0.6MPa DN20 石棉橡胶垫φ25 螺纹法兰 0.6MPa DN25 精制六角带帽螺栓 带垫 M16×65～80 石棉橡胶垫φ32 螺纹法兰 0.6MPa DN32 石棉橡胶垫φ40 螺纹法兰 0.6MPa DN40 石棉橡胶垫φ50 螺纹法兰 0.6MPa DN50 其他材料 | [7 empty] | 个 套 kg kg m 张 个 副 个 副 个 副 套 个 副 个 副 个 副 % |  |  | (1.000) 8.240 0.010 0.012 1.096 0.200 2.460 1.000 - - - - - - - - - - - 2.000 |  |  |  | (1.000) 8.240 0.010 0.012 1.360 0.300 - - 2.300 1.000 - - - - - - - - - 2.000 |  |  |  | (1.000) 8.240 0.010 0.015 1.712 0.400 - - - - 2.300 1.000 - - - - - - - 2.000 |  |  | (1.000) - 0.010 0.015 2.112 0.400 - - - - - - 8.240 2.300 1.000 - - - - 2.000 |  |  | (1.000) - 0.010 0.015 2.416 0.400 - - - - - - 8.240 - - 2.300 1.000 - - 2.000 |  |  |  | (1.000) - 0.015 0.020 3.008 0.400 - - - - - - 8.240 - - - - 2.300 1.000 2.000
2.手动放风阀
工作 内容：安装、水压试验。 单位 ： 个
子 目 编 号 | [22 empty] | 5B-7
子 目 名 称 | [22 empty] | 公称直径（mm以内）
10
人 材 机 名 称 | [17 empty] | 单位 |  |  |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 | [16 empty] | 工日 |  |  |  |  | 0.016
材料 | 手动放风阀 DN10 聚四氟乙烯生料带 宽20 | [16 empty] | 个 m |  |  |  |  | (1.010) 0.276
二 、单气嘴
工作 内容：气嘴研磨、上气嘴。 单位 ： 10个
子 目 编 号 | [22 empty] | 5B-8
子 目 名 称 | [22 empty] | 型号
XW15型
单嘴外螺纹
人 材 机 名 称 | [17 empty] | 单位 |  |  |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 | [16 empty] | 工日 |  |  |  |  | 0.268
材料 | 气嘴 聚四氟乙烯生料带宽20 | [16 empty] | 个 m |  |  |  |  | (1.000) 1.380
三 、燃气采暖炉
工作 内容：采暖炉安装、通气、试火、调风门。 单位 ： 台
子 目 编 号 | [14 empty] | 5B-9 | [5 empty] | 5B-10 | [5 empty] | 5B-11
子 目 名 称 | [14 empty] | 型号
[15 empty] | 箱式 | [5 empty] | YHRQ型红外线 | [5 empty] | 辐射采暖炉
人 材 机 名 称 | [9 empty] | 单位 |  |  |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 | [8 empty] | 工日 |  |  |  |  | 0.268 | [5 empty] | 0.353 | [5 empty] | 0.437
材料 | 采暖炉 医用胶管 φ9～10 | [8 empty] | 台 m |  |  |  |  | (1.000) 1.000 | [5 empty] | (1.000) 1.000 | [5 empty] | (1.000) 1.000
四 、燃气开水炉
工作 内容：开水炉安装、通气、通水、试火、调试风门。 单位 ： 台
子 目 编 号 | [15 empty] | 5B-12 | [8 empty] | 5B-13
子 目 名 称 | [15 empty] | 型号
[16 empty] | JL-150 | [8 empty] | YL-150
人 材 机 名 称 | [9 empty] | 单位 | [5 empty] | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 | [8 empty] | 工日 | [5 empty] | 0.568 | [8 empty] | 0.568
材料 | 燃气开水炉 石棉橡胶板 低压0.8～6 | [8 empty] | 台 kg | [5 empty] | (1.000) 0.010 | [8 empty] | (1.000) 0.010
第六章 泵间管道工程
说 明
一、管道直管安装全部工序内容，不包括管件的管口连接工序。 二、管件连接与管道安装配套使用。
三、管件用法兰连接时，执行法兰安装相应项目，管件本身安装不再计算安装。
四、法兰安装不包括安装后系统调试运转中的冷、热态紧固内容，发生时可另行计算。 五、法兰安装以“个”为单位计算时，执行法兰安装子目乘以系数 0.61 ，螺栓数量不变。 六、法兰安装，项目中只包括一个垫片和一副法兰所用螺栓的安装。
七、碳钢管（氧乙炔焊）、碳钢管件（氧乙炔焊）按《建设工程消耗量标准及计算规则（安装工 程）》第六章 泵间管道中钢管（焊接）、钢管件（焊接）项目执行。
八、本章补充管道及管件均为低压管道及管件安装。
九、中压管道安装执行低压管道安装相应项目，人工乘以系数 1.2，材料和机械乘以系数 1.3。 十、中压管件安装执行低压管件安装相应项目，人工乘以系数 1.4﹐材料乘以系数 1.5，机械乘以 系数 1.1。
工程量计算规则
一、管道安装按材质、连接形式分别列项， 以“10m”为计量单位计算。
二、管道安装工程量，均按设计管道中心长度，以延长米计算，不扣除阀门及各种管件所占长度。 三、各种管件连接均按材质、焊接连接形式，不分种类， 以“10 个”为计算单位。
四、管件连接已综合考虑了弯头、三通、异径管、管帽、管接头等管口含量的差异，应按设计图 纸用量，执行相应项目。
五、法兰安装，项目中只包括一个垫片和一副法兰所用螺栓，其中螺栓按实际用量加损耗计算。
一 、碳钢管 (电弧焊)
工作 内容：管子切口，坡口加工，坡口磨平，管口组对、焊接，垂直运输，管道安装。 单位 ： 10m
子 目 编 号 | [11 empty] | 6B-1 |  |  |  | 6B-2 |  |  |  | 6B-3 |  |  | 6B-4 |  |  | 6B-5 |  |  |  | 6B-6
子 目 名 称 | [11 empty] | 公称直径（mm以内）
[12 empty] | 15 |  |  |  | 20 |  |  |  | 25 |  |  | 32 |  |  | 40 |  |  |  | 50
人 材 机 名 称 | [8 empty] | 单位 |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 | [7 empty] | 工日 |  |  | 0.205 |  |  |  | 0.216 |  |  |  | 0.253 |  |  | 0.289 |  |  | 0.311 |  |  |  | 0.353
材料 | 低压碳钢管 氧气 乙炔气 尼龙砂轮片 φ 100 碳钢电焊条 结422 φ3.2 尼龙砂轮片 φ500 电 其他材料 | [7 empty] | m m3 kg 片 kg 片 kW.h % |  |  | (9.720) 0.001 0.001 0.016 0.024 0.004 0.028 1.000 |  |  |  | (9.720) 0.001 0.001 0.021 0.031 0.005 0.042 1.000 |  |  |  | (9.720) 0.001 0.001 0.021 0.049 0.006 0.042 1.000 |  |  | (9.720) 0.006 0.002 0.027 0.061 0.008 0.056 1.000 |  |  | (9.720) 0.007 0.002 0.030 0.069 0.009 0.070 1.000 |  |  |  | (9.570) 0.008 0.003 0.045 0.096 0.011 0.083 1.000
机械 | 砂轮切割机 砂轮直径500mm 电焊机 综合 | [7 empty] | 台班 台班 |  |  | 0.001 0.023 |  |  |  | 0.001 0.030 |  |  |  | 0.002 0.040 |  |  | 0.003 0.049 |  |  | 0.003 0.056 |  |  |  | 0.003 0.070
工作 内容：管子切口，坡口加工，坡口磨平，管口组对、焊接，垂直运输，管道安装。 单位 ： 10m
子 目 编 号 | [11 empty] | 6B-7 | [5 empty] | 6B-8 |  |  |  |  | 6B-9 |  |  |  |  | 6B-10
子 目 名 称 | [11 empty] | 公称直径(mm以内)
[12 empty] | 65 | [5 empty] | 80 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 125
人 材 机 名 称 | [7 empty] | 单位 |  |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 | [6 empty] | 工日 |  |  |  | 0.432 | [5 empty] | 0.51 |  |  |  |  | 0.542 |  |  |  |  | 0.642
材料 | 低压碳钢管 碳钢电焊条结422φ3.2 氧气 乙炔气 尼龙砂轮片φ100 电 其他材料 | [6 empty] | m kg m3 kg 片 kW·h % |  |  |  | (9.570) 0.172 0.254 0.085 0.072 0.139 1.000 | [5 empty] | (9.570) 0.202 0.286 0.096 0.085 0.167 1.000 |  |  |  |  | (9.570) 0.378 0.429 0.143 0.098 0.250 1.000 |  |  |  |  | (9.410) 0.419 0.437 0.145 0.099 0.278 1.000
机械 | 电焊机综合 吊装机综合 汽车式起重机提升质量8t 载重汽车装载质量8t | [6 empty] | 台班 台班 台班 台班 |  |  |  | 0.112 - - - | [5 empty] | 0.131 - - - |  |  |  |  | 0.190 0.064 - - |  |  |  |  | 0.214 0.077 0.006 0.006
子 目 编 号 | [11 empty] | 6B-11 | [5 empty] | 6B-12 |  |  |  |  | 6B-13 |  |  |  |  | 6B-14
子 目 名 称 | [11 empty] | 公称直径(mm以内)
[12 empty] | 150 | [5 empty] | 200 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 300
人 材 机 名 称 | [7 empty] | 单位 |  |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 | [6 empty] | 工日 |  |  |  | 0.753 | [5 empty] | 0.815 |  |  |  |  | 0.99 |  |  |  |  | 1.122
材料 | 低压碳钢管 碳钢电焊条结422φ3.2 氧气 乙炔气 尼龙砂轮片φ100 电 其他材料 | [6 empty] | m kg m3 kg 片 kW·h % |  |  |  | (9.410) 0.530 0.553 0.184 0.137 0.348 1.000 | [5 empty] | (9.410) 0.912 0.816 0.272 0.237 0.487 1.000 |  |  |  |  | (9.360) 1.793 1.219 0.407 0.416 0.695 1.000 |  |  |  |  | (9.360) 2.197 1.305 0.435 0.378 0.751 1.000
机械 | 电焊机综合 汽车式起重机提升质量8t 吊装机综合 载重汽车装载质量8t | [6 empty] | 台班 台班 台班 台班 |  |  |  | 0.268 0.008 0.077 0.008 | [5 empty] | 0.380 0.014 0.098 0.014 |  |  |  |  | 0.538 0.023 0.137 0.023 |  |  |  |  | 0.569 0.028 0.137 0.028
二 、碳钢管件 (电弧焊)
工作 内容：管子切口，坡口加工，坡口磨平，管口组对、焊接。 单位 ： 10个
子 目 编 号 | [11 empty] | 6B-15 |  |  |  | 6B-16 |  |  |  | 6B-17 |  |  | 6B-18 |  |  | 6B-19 |  |  |  | 6B-20
子 目 名 称 | [11 empty] | 公称直径（mm以内）
[12 empty] | 15 |  |  |  | 20 |  |  |  | 25 |  |  | 32 |  |  | 40 |  |  |  | 50
人 材 机 名 称 | [8 empty] | 单位 |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 | [7 empty] | 工日 |  |  | 0.221 |  |  |  | 0.289 |  |  |  | 0.489 |  |  | 0.584 |  |  | 0.7 |  |  |  | 0.816
材料 | 低压碳钢对焊管件 碳钢电焊条结422φ3.2 电 尼龙砂轮片φ500 尼龙砂轮片φ100 氧气 乙炔气 其他材料 | [7 empty] | 个 kg kW.h 片 片 m3 kg % |  |  | (10.000) 0.292 0.334 0.076 0.018 0.001 0.001 1.000 |  |  |  | (10.000) 0.374 0.417 0.100 0.099 0.001 0.001 1.000 |  |  |  | (10.000) 0.590 0.556 0.124 0.279 0.001 0.001 1.000 |  |  | (10.000) 0.730 0.695 0.156 0.347 0.074 0.024 1.000 |  |  | (10.000) 0.838 0.778 0.182 0.397 0.080 0.026 1.000 |  |  |  | (10.000) 1.160 0.973 0.260 0.569 0.092 0.030 1.000
机械 | 砂轮切割机砂轮直径500mm 电焊机综合 | [7 empty] | 台班 台班 |  |  | 0.007 0.276 |  |  |  | 0.015 0.354 |  |  |  | 0.033 0.464 |  |  | 0.051 0.570 |  |  | 0.055 0.660 |  |  |  | 0.067 0.818
子 目 编 号 | [11 empty] | 6B-21 | [5 empty] | 6B-22 |  |  |  |  | 6B-23 |  |  |  |  | 6B-24
子 目 名 称 | [11 empty] | 公称直径(mm以内)
[12 empty] | 65 | [5 empty] | 80 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 125
人 材 机 名 称 | [7 empty] | 单位 |  |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 | [6 empty] | 工日 |  |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.99 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 1.222
材料 | 低压碳钢对焊管件 碳钢电焊条 结422 φ3.2 氧气 乙炔气 尼龙砂轮片 φ 100 电 其他材料 | [6 empty] | 个 kg m3 kg 片 kW·h % |  |  |  | (10.000) 2.076 1.984 0.661 0.882 1.668 1.000 | [5 empty] | (10.000) 2.456 2.248 0.751 1.037 1.946 1.000 |  |  |  |  | (10.000) 4.572 3.370 1.124 1.743 2.891 1.000 |  |  |  |  | (10.000) 5.068 3.468 1.155 1.793 3.253 1.000
机械 | 电焊机 综合 | [6 empty] | 台班 |  |  |  | 1.316 | [5 empty] | 1.536 |  |  |  |  | 2.232 |  |  |  |  | 2.528
子 目 编 号 | [11 empty] | 6B-25 | [5 empty] | 6B-26 |  |  |  |  | 6B-27 |  |  |  |  | 6B-28
子 目 名 称 | [11 empty] | 公称直径(mm以内)
[12 empty] | 150 | [5 empty] | 200 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 300
人 材 机 名 称 | [7 empty] | 单位 |  |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 | [6 empty] | 工日 |  |  |  | 1.873 | [5 empty] | 2.232 |  |  |  |  | 3.068 |  |  |  |  | 3.278
材料 | 低压碳钢对焊管件 碳钢电焊条结422φ3.2 氧气 乙炔气 尼龙砂轮片φ100 电 其他材料 | [6 empty] | 个 kg m3 kg 片 kW·h % |  |  |  | (10.000) 6.690 4.606 1.535 2.453 4.031 1.000 | [5 empty] | (10.000) 11.018 6.389 2.131 3.330 5.727 1.000 |  |  |  |  | (10.000) 21.668 9.513 3.172 4.326 8.145 1.000 |  |  |  |  | (10.000) 25.850 10.745 3.583 5.173 9.702 1.000
机械 | 电焊机综合 汽车式起重机提升质量8t 载重汽车装载质量8t | [6 empty] | 台班 台班 台班 |  |  |  | 3.200 - - | [5 empty] | 4.470 0.010 0.010 |  |  |  |  | 6.326 0.018 0.018 |  |  |  |  | 7.576 0.026 0.026
三 、碳钢管 (氩 电联焊)
工作 内容：管子切口，坡口加工，坡口磨平，管口组对﹑焊接，管口封闭，垂直运输，管道安装。 单位 ： 10m
子 目 编 号 | [11 empty] | 6B-29 |  |  |  |  | 6B-30 |  |  |  | 6B-31 |  |  |  | 6B-32 |  |  |  | 6B-33
子 目 名 称 | [11 empty] | 公称直径(mm以内)
[12 empty] | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 25 |  |  |  | 32 |  |  |  | 40
人 材 机 名 称 | [8 empty] | 单位 |  |  | 消 耗 量
人工 | 综合用工二类 | [7 empty] | 工日 |  |  | 0.232 |  |  |  |  | 0.242 |  |  |  | 0.295 |  |  |  | 0.327 |  |  |  | 0.363
材料 | 低压碳钢管 碳钢电焊条结422φ3.2 碳钢焊丝 氧气 乙炔气 氩气 铈钨棒 尼龙砂轮片φ100 尼龙砂轮片φ500 其他材料 | [7 empty] | m kg kg m3 kg m3 g 片 片 % |  |  | (9.720) 0.001 0.012 0.001 0.001 0.033 0.066 0.013 0.004 1.000 |  |  |  |  | (9.720) 0.001 0.015 0.001 0.001 0.042 0.084 0.016 0.005 1.000 |  |  |  | (9.720) 0.001 0.024 0.001 0.001 0.067 0.134 0.021 0.006 1.000 |  |  |  | (9.720) 0.002 0.030 0.006 0.002 0.083 0.167 0.026 0.008 1.000 |  |  |  | (9.720) 0.002 0.034 0.007 0.002 0.095 0.190 0.030 0.009 1.000
机械 | 电焊机综合 氩弧焊机电流500A 砂轮切割机砂轮直径500mm | [7 empty] | 台班 台班 台班 |  |  | 0.003 0.021 0.001 |  |  |  |  | 0.004 0.027 0.001 |  |  |  | 0.006 0.035 0.002 |  |  |  | 0.007 0.044 0.003 |  |  |  | 0.008 0.050 0.003
子 目 编 号 | [11 empty] | 6B-34 |  |  |  |  | 6B-35 |  |  |  | 6B-36 |  |  |  | 6B-37 |  |  |  | 6B-38
子 目 名 称 | [11 empty] | 公称直径(mm以内)
[12 empty] | 50 |  |  |  |  | 65 |  |  |  | 80 |  |  |  | 100 |  |  |  | 125
人 材 机 名 称 | [8 empty] | 单位 |  |  | 消 耗 量
人工 | 综合用工二类 | [7 empty] | 工日 |  |  | 0.395 |  |  |  |  | 0.51 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.685 |  |  |  | 0.747
材料 | 低压碳钢管 碳钢电焊条结422φ3.2 碳钢焊丝 氧气 乙炔气 氩气 铈钨棒 尼龙砂轮片φ100 尼龙砂轮片φ500 电 其他材料 | [7 empty] | m kg kg m3 kg m3 g 片 片 kW·h % |  |  | (9.570) 0.069 0.035 0.008 0.003 0.099 0.199 0.046 0.013 0.056 1.000 |  |  |  |  | (9.570) 0.087 0.037 0.226 0.076 0.104 0.208 0.072 0.019 0.070 1.000 |  |  |  | (9.570) 0.104 0.044 0.255 0.086 0.123 0.247 0.085 0.023 0.083 1.000 |  |  |  | (9.570) 0.265 0.056 0.381 0.127 0.157 0.314 0.146 0.033 0.167 1.000 |  |  |  | (9.410) 0.320 0.067 0.386 0.128 0.187 0.373 0.149 0.035 0.167 1.000
机械 | 电焊机综合 氩弧焊机电流500A 砂轮切割机砂轮直径500mm 吊装机综合 汽车式起重机提升质量8t 载重汽车装载质量8t | [7 empty] | 台班 台班 台班 台班 台班 台班 |  |  | 0.049 0.053 0.003 - - - |  |  |  |  | 0.060 0.055 0.004 - - - |  |  |  | 0.069 0.065 0.005 - - - |  |  |  | 0.132 0.082 0.008 0.064 - - |  |  |  | 0.135 0.098 0.008 0.077 0.007 0.007
子 目 编 号 | [11 empty] | 6B-39 | [5 empty] | 6B-40 |  |  |  |  | 6B-41 |  |  |  |  | 6B-42
子 目 名 称 | [11 empty] | 公称直径(mm以内)
[12 empty] | 150 | [5 empty] | 200 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 300
人 材 机 名 称 | [7 empty] | 单位 |  |  |  | 消 耗 量
人工 | 综合用工二类 | [6 empty] | 工日 |  |  |  | 0.758 | [5 empty] | 0.795 |  |  |  |  | 0.963 |  |  |  |  | 1.09
材料 | 低压碳钢管 碳钢电焊条结422φ3.2 碳钢焊丝 氧气 乙炔气 氩气 铈钨棒 尼龙砂轮片φ100 电 其他材料 | [6 empty] | m kg kg m3 kg m3 g 片 kW·h % |  |  |  | (9.410) 0.375 0.080 0.541 0.180 0.223 0.446 0.167 0.236 1.000 | [5 empty] | (9.410) 0.690 0.110 0.816 0.272 0.308 0.617 0.211 0.361 1.000 |  |  |  |  | (9.360) 1.504 0.136 1.219 0.407 0.382 0.764 0.365 0.556 1.000 |  |  |  |  | (9.360) 1.889 0.140 1.305 0.453 0.393 0.787 0.334 0.612 1.000
机械 | 电焊机综合 氩弧焊机电流500A 半自动切割机厚度100mm 汽车式起重机提升质量8t 吊装机综合 载重汽车装载质量8t | [6 empty] | 台班 台班 台班 台班 台班 台班 |  |  |  | 0.187 0.117 0.056 0.010 0.077 0.010 | [5 empty] | 0.285 0.162 0.080 0.016 0.098 0.016 |  |  |  |  | 0.444 0.200 0.113 0.027 0.137 0.027 |  |  |  |  | 0.480 0.206 0.118 0.033 0.137 0.033
四 、碳钢管件 (氩 电联焊)
工作 内容：管子切口，坡口加工，坡口磨平，管口组对、焊接。 单位 ： 10个
子 目 编 号 | [11 empty] | 6B-43 |  |  |  |  | 6B-44 |  |  |  | 6B-45 |  |  |  | 6B-46 |  |  |  | 6B-47
子 目 名 称 | [11 empty] | 公称直径(mm以内)
[12 empty] | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 25 |  |  |  | 32 |  |  |  | 40
人 材 机 名 称 | [8 empty] | 单位 |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 | [7 empty] | 工日 |  |  | 0.237 |  |  |  |  | 0.315 |  |  |  | 0.527 |  |  |  | 0.627 |  |  |  | 0.753
材料 | 低压碳钢对焊管件 碳钢电焊条结422φ3.2 碳钢焊丝 氧气 乙炔气 氩气 铈钨棒 尼龙砂轮片φ100 尼龙砂轮片φ500 其他材料 | [7 empty] | 个 kg kg m3 kg m3 g 片 片 % |  |  | (10.000) 0.008 0.138 0.001 0.001 0.386 0.772 0.032 0.076 1.000 |  |  |  |  | (10.000) 0.012 0.176 0.001 0.001 0.492 0.984 0.190 0.100 1.000 |  |  |  | (10.000) 0.014 0.282 0.001 0.001 0.790 1.580 0.330 0.124 1.000 |  |  |  | (10.000) 0.018 0.350 0.074 0.024 0.980 1.960 0.409 0.156 1.000 |  |  |  | (10.000) 0.024 0.400 0.080 0.026 1.120 2.240 0.469 0.182 1.000
机械 | 电焊机综合 氩弧焊机电流500A 砂轮切割机砂轮直径500mm | [7 empty] | 台班 台班 台班 |  |  | 0.040 0.250 0.007 |  |  |  |  | 0.052 0.320 0.015 |  |  |  | 0.066 0.414 0.033 |  |  |  | 0.078 0.514 0.051 |  |  |  | 0.098 0.588 0.055
子 目 编 号 | [11 empty] | 6B-48 |  |  |  |  | 6B-49 |  |  |  | 6B-50 |  |  |  | 6B-51 |  |  |  | 6B-52
子 目 名 称 | [11 empty] | 公称直径(mm以内)
[12 empty] | 50 |  |  |  |  | 65 |  |  |  | 80 |  |  |  | 100 |  |  |  | 125
人 材 机 名 称 | [8 empty] | 单位 |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 | [7 empty] | 工日 |  |  | 0.927 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.132 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.315
材料 | 低压碳钢对焊管件 碳钢电焊条结422φ3.2 碳钢焊丝 氧气 乙炔气 氩气 铈钨棒 尼龙砂轮片φ100 尼龙砂轮片φ500 电 其他材料 | [7 empty] | 个 kg kg m3 kg m3 g 片 片 kW·h % |  |  | (10.000) 0.030 0.424 0.092 0.030 1.200 2.404 0.673 0.260 - 1.000 |  |  |  |  | (10.000) 1.032 0.438 1.434 0.478 1.226 2.452 1.050 0.380 0.806 1.000 |  |  |  | (10.000) 1.230 0.518 1.628 0.544 1.450 2.900 1.235 0.450 0.945 1.000 |  |  |  | (10.000) 2.912 0.660 2.416 0.806 1.848 3.696 1.731 0.665 1.946 1.000 |  |  |  | (10.000) 3.098 0.784 2.456 0.818 2.196 4.392 1.781 0.705 1.946 1.000
机械 | 电焊机综合 氩弧焊机电流500A 砂轮切割机砂轮直径500mm | [7 empty] | 台班 台班 台班 |  |  | 0.112 0.602 0.067 |  |  |  |  | 0.702 0.644 0.085 |  |  |  | 0.814 0.762 0.100 |  |  |  | 1.556 0.970 0.159 |  |  |  | 1.590 1.154 0.167
子 目 编 号 | [11 empty] | 6B-53 | [5 empty] | 6B-54 |  |  |  |  | 6B-55 |  |  |  |  | 6B-56
子 目 名 称 | [11 empty] | 公称直径(mm以内)
[12 empty] | 150 | [5 empty] | 200 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 300
人 材 机 名 称 | [7 empty] | 单位 |  |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 | [6 empty] | 工日 |  |  |  | 1.585 | [5 empty] | 1.832 |  |  |  |  | 2.505 |  |  |  |  | 2.658
材料 | 低压碳钢对焊管件 碳钢电焊条结422φ3.2 碳钢焊丝 氧气 乙炔气 氩气 铈钨棒 尼龙砂轮片φ100 电 其他材料 | [6 empty] | 个 kg kg m3 kg m3 g 片 kW·h % |  |  |  | (10.000) 4.656 0.938 4.358 1.451 2.626 5.252 2.437 2.724 1.000 | [5 empty] | (10.000) 8.116 1.296 6.389 2.131 3.628 7.256 4.137 4.170 1.000 |  |  |  |  | (10.000) 17.700 1.604 9.513 3.172 4.492 8.984 4.302 6.616 1.000 |  |  |  |  | (10.000) 21.114 1.926 10.745 3.583 5.392 10.784 5.144 7.895 1.000
机械 | 电焊机综合 氩弧焊机电流500A 半自动切割机厚度100mm 汽车式起重机提升质量8t 载重汽车装载质量8t | [6 empty] | 台班 台班 台班 台班 台班 |  |  |  | 2.254 1.380 0.432 - - | [5 empty] | 3.354 1.906 0.604 0.010 0.010 |  |  |  |  | 5.224 2.358 0.864 0.018 0.018 |  |  |  |  | 6.262 2.832 0.948 0.026 0.026
五 、碳钢对焊法兰 (氩 电联焊)
工作 内容：管子切口，坡口加工，坡口磨平，管口组对，焊接，法兰连接。 单位 ： 副
子 目 编 号 | [11 empty] | 6B-57 |  |  |  | 6B-58 |  |  |  | 6B-59 |  |  | 6B-60 |  |  | 6B-61 |  |  |  | 6B-62
子 目 名 称 | [11 empty] | 公称直径(mm以内)
[12 empty] | 32 |  |  |  | 40 |  |  |  | 50 |  |  | 65 |  |  | 80 |  |  |  | 100
人 材 机 名 称 | [8 empty] | 单位 |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 | [7 empty] | 工日 |  |  | 0.122 |  |  |  | 0.137 |  |  |  | 0.132 |  |  | 0.153 |  |  | 0.158 |  |  |  | 0.19
材料 | 低压碳钢对焊法兰 碳钢焊丝 氧气 乙炔气 氩气 铈钨棒 尼龙砂轮片φ100 尼龙砂轮片φ500 石棉橡胶板低中压0.8～6 碳钢电焊条结422φ3.2 电 其他材料 | [7 empty] | 片 kg m3 kg m3 g 片 片 kg kg kW.h % |  |  | (2.000) 0.035 0.007 0.002 0.098 0.196 0.059 0.016 0.034 - - 1.000 |  |  |  | (2.000) 0.040 0.008 0.003 0.112 0.224 0.069 0.018 0.051 - - 1.000 |  |  |  | (2.000) 0.042 0.009 0.003 0.119 0.234 0.094 0.026 0.060 0.076 0.056 1.000 |  |  | (2.000) 0.044 0.143 0.047 0.123 0.245 0.166 0.038 0.077 0.107 0.083 1.000 |  |  | (2.000) 0.052 0.163 0.055 0.145 0.290 0.197 0.045 0.111 0.131 0.097 1.000 |  |  |  | (2.000) 0.059 0.242 0.080 0.166 0.333 0.229 0.060 0.145 0.291 0.181 1.000
机械 | 氩弧焊机电流500A 砂轮切割机砂轮直径500mm 电焊机综合 | [7 empty] | 台班 台班 台班 |  |  | 0.051 0.005 |  |  |  | 0.059 0.006 - |  |  |  | 0.061 0.007 0.052 |  |  | 0.064 0.009 0.071 |  |  | 0.076 0.010 0.081 |  |  |  | 0.087 0.014 0.141
子 目 编 号 | [11 empty] | 6B-63 |  |  |  |  | 6B-64 |  |  |  | 6B-65 |  |  |  | 6B-66 |  |  |  | 6B-67
子 目 名 称 | [11 empty] | 公称直径(mm以内)
[12 empty] | 125 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 200 |  |  |  | 250 |  |  |  | 300
人 材 机 名 称 | [8 empty] | 单位 |  |  | 消 耗 量
人工 | 综合用工二类 | [7 empty] | 工日 |  |  | 0.227 |  |  |  |  | 0.232 |  |  |  | 0.305 |  |  |  | 0.253 |  |  |  | 0.242
材料 | 低压碳钢对焊法兰 碳钢电焊条结422φ3.2 碳钢焊丝 氧气 乙炔气 氩气 铈钨棒 尼龙砂轮片φ100 尼龙砂轮片φ500 石棉橡胶板低中压0.8～6 电 其他材料 | [7 empty] | 片 kg kg m3 kg m3 g 片 片 kg kW·h % |  |  | (2.000) 0.328 0.078 0.246 0.082 0.220 0.439 0.231 0.071 0.196 0.195 1.000 |  |  |  |  | (2.000) 0.465 0.094 0.420 0.140 0.263 0.525 0.326 - 0.238 0.278 1.000 |  |  |  | (2.000) 0.893 0.130 0.639 0.213 0.363 0.726 0.586 - 0.281 0.417 1.000 |  |  |  | (2.000) 1.814 0.160 0.889 0.296 0.449 0.898 1.059 - 0.315 0.667 1.000 |  |  |  | (2.000) 2.161 0.193 1.004 0.335 0.539 1.078 1.267 - 0.340 0.792 1.000
机械 | 电焊机综合 氩弧焊机电流500A 砂轮切割机砂轮直径500mm 半自动切割机厚度100mm 汽车式起重机提升质量8t 载重汽车装载质量8t | [7 empty] | 台班 台班 台班 台班 台班 台班 |  |  | 0.159 0.115 0.017 - - - |  |  |  |  | 0.220 0.138 - 0.043 - - |  |  |  | 0.336 0.191 - 0.061 0.002 0.002 |  |  |  | 0.476 0.236 - 0.087 0.002 0.002 |  |  |  | 0.567 0.283 - 0.095 0.002 0.002
第七章 通风空调工程
第一节 分（集）水器安装
说 明
一、工作内容：
分(集)水器安装：安装、压力试验。
工程量计算规则
一、分（集）水器安装按其重量不同以“台”为计量单位计算。
一 、分（集 ）水器安装
单位 ： 台
子 目 编 号 | [11 empty] | 7B-1 | [5 empty] | 7B-2 |  |  |  |  | 7B-3 |  |  |  |  | 7B-4
子 目 名 称 | [11 empty] | 分(集)水器
[12 empty] | 100kg以内 | [5 empty] | 200kg以内 |  |  |  |  | 300kg以内 |  |  |  |  | 300kg以上
人 材 机 名 称 | [7 empty] | 单位 |  |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 | [6 empty] | 工日 |  |  |  | 2.042 | [5 empty] | 2.585 |  |  |  |  | 2.71 |  |  |  |  | 2.832
材料 | 分(集)水器 碳钢电焊条结422φ3.2 尼龙砂轮片φ100 电 其他材料 | [6 empty] | 个 kg 片 kW·h % |  |  |  | (1.000) 0.470 0.190 0.139 1.000 | [5 empty] | (1.000) 0.560 0.220 0.139 1.000 |  |  |  |  | (1.000) 0.610 0.240 0.139 1.000 |  |  |  |  | (1.000) 0.900 0.360 1.251 1.000
机械 | 电焊机综合 | [6 empty] | 台班 |  |  |  | 0.06 | [5 empty] | 0.06 |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  |  | 0.9
第二节 不锈钢板通风管道及部件制作安装
说 明
一、工作内容：
1.不锈钢风管制作：放样、下料、卷圆、折方，制作管件、组对焊接，试漏，清洗焊口。 2.不锈钢风管安装：找标高、清理墙洞、风管就位、组对焊接、试漏、清洗焊口、固定。 3.部件制作：下料、平料、开孔、钻孔，组对、铆焊、攻丝、清洗焊口、组装固定，试动、短管、 零件、试漏。
4.部件安装：制垫、垫垫、找平、找正、组对、固定、试动。
二、矩形风管执行圆形风管（矩形风管长边按圆形风管直径）相应项目。 三、不锈钢吊托支架执行本节相应项目。
四、风管凡以电焊考虑的项目，如须使用手工氩弧焊者，其人工乘以系数 1.238，材料乘以系数 1.163，机械乘以系数 1.673。
五、风管项目中的板材厚度如与设计要求不同时可以换算，但人工、机械不变。
六、风管制作安装项目中包括管件，但不包括法兰和吊托支架；法兰和吊托支架应单独列项计算。
工程量计算规则
一、风管按展开面积以“10㎡”为计量单位计算。
二、风口、圆形法兰、吊托支架按重量以“100kg”为计量单位计算。
二 、不锈钢板通风管道及部件制作安装
1.不锈钢板圆形风管
单位 ： 10m2
子 目 编 号 | [11 empty] | 7B-5 |  |  |  | 7B-6 |  |  |  | 7B-7 |  |  | 7B-8 |  |  | 7B-9 |  |  |  | 7B-10
子 目 名 称 | [11 empty] | 不锈钢板圆形风管(电焊)直径×壁厚(mm)
[12 empty] | 200以下×2 | [7 empty] | 400以下×2 | [5 empty] | 560以下×2
[12 empty] | 制安 |  |  |  | 安装 |  |  |  | 制安 |  |  | 安装 |  |  | 制安 |  |  |  | 安装
人 材 机 名 称 | [8 empty] | 单位 |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 | [7 empty] | 工日 |  |  | 26.668 |  |  |  | 8.842 |  |  |  | 19.59 |  |  | 6.542 |  |  | 13.722 |  |  |  | 4.71
材料 | 不锈钢板δ2 不锈钢电焊条奥102φ<2.5 铁砂布0～2# 石油沥青油毡350# 硝酸纯度98% 煤油 钢锯条 钢板δ0.5 大白粉 棉纱头 | [7 empty] | m2 kg 张 m2 kg kg 根 m2 kg kg |  |  | (10.800) 8.230 26.000 1.010 5.530 1.950 26.000 0.100 3.000 1.300 |  |  |  | - 2.760 6.000 - 1.280 0.450 6.000 - 1.000 0.300 |  |  |  | (10.800) 6.730 26.000 1.010 5.530 1.950 26.000 0.100 3.000 1.300 |  |  | - 2.210 6.000 - 1.280 0.450 6.000 - 1.000 0.300 |  |  | (10.800) 6.120 19.500 1.110 4.000 1.950 21.000 0.100 3.000 1.300 |  |  |  | - 2.030 3.582 - 1.000 0.450 5.000 - 1.000 0.300
机械 | 直流电焊机20kw 卷板机板厚×宽度20×1600mm 剪板机厚度×宽度6.3×2000mm | [7 empty] | 台班 台班 台班 |  |  | 6.830 1.490 1.490 |  |  |  | - - - |  |  |  | 5.620 0.960 0.960 |  |  | - - - |  |  | 4.840 0.680 0.680 |  |  |  | - - -
单位 ： 10m2
子 目 编 号 | [11 empty] | 7B-11 | [5 empty] | 7B-12 |  |  |  |  | 7B-13 |  |  |  |  | 7B-14
子 目 名 称 | [11 empty] | 不锈钢板圆形风管(电焊)直径×壁厚(mm)
[12 empty] | 700以下×3 | [10 empty] | 700以上×3
[12 empty] | 制安 | [5 empty] | 安装 |  |  |  |  | 制安 |  |  |  |  | 安装
人 材 机 名 称 | [7 empty] | 单位 |  |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 | [6 empty] | 工日 |  |  |  | 11.353 | [5 empty] | 4.042 |  |  |  |  | 9.615 |  |  |  |  | 3.21
材料 | 不锈钢板 δ3 不锈钢电焊条 奥102 φ3.2 铁砂布 0～2# 石油沥青油毡 350# 硝酸 纯度98% 煤油 钢锯条 钢板 δ0.5 大白粉 棉纱头 | [6 empty] | ㎡ kg 张 ㎡ kg kg 根 ㎡ kg kg |  |  |  | (10.800) 11.020 19.500 1.210 4.000 1.950 21.000 0.150 3.000 1.300 | [5 empty] | - 3.680 4.500 - 1.000 0.450 5.000 - 1.000 0.300 |  |  |  |  | (10.800) 10.250 19.500 1.210 4.000 1.950 21.000 0.150 3.000 1.300 |  |  |  |  | - 3.390 4.500 - 1.000 0.450 5.000 - 1.000 0.300
机械 | 直流电焊机 20kw 卷板机 板厚×宽度 20×1600mm 剪板机 厚度×宽度 6.3×2000mm | [6 empty] | 台班 台班 台班 |  |  |  | 5.040 0.550 0.550 | [5 empty] | - - - |  |  |  |  | 3.080 0.300 0.300 |  |  |  |  | - - -
2.风口、圆形法兰、吊托支架
单位 ： 100kg
子 目 编 号 | [11 empty] | 7B-15 | [5 empty] | 7B-16 |  |  |  |  | 7B-17 |  |  |  |  | 7B-18
子 目 名 称 | [11 empty] | 风口 | [5 empty] | 圆形法兰(手工氩弧焊、电焊) | [9 empty] | 吊托支架
[18 empty] | 5kg以下 |  |  |  |  | 5kg以上
人 材 机 名 称 | [7 empty] | 单位 |  |  |  | 消 耗 量
人工 | 综合用工二类 | [6 empty] | 工日 |  |  |  | 55.2 | [5 empty] | 3.9 |  |  |  |  | 1.753 |  |  |  |  | 3.7
材料 | 不锈钢丝网φ1×10×10 不锈钢板0Cr18Ni9Tiδ<8 不锈钢电焊条奥102φ3.2 不锈钢氩弧焊丝1Cr18Ni9Tiφ3 不锈钢六角带帽螺栓M6×50 氩气 耐酸橡胶板δ3 不锈钢六角带帽螺栓M8×50 不锈钢扁钢综合 角钢∠60 镀锌扁钢＜-59 不锈钢垫圈M10～12 乙炔气 氧气 | [6 empty] | m2 kg kg kg 10套 m3 kg 10套 kg kg kg 10个 kg m3 |  |  |  | (22.200) 82.080 1.400 — — — — — — — — — — — | [5 empty] | - 235.000 6.300 2.700 18.000 6.300 6.800 - - - - - - - |  |  |  |  | - 243.800 3.100 1.800 - 3.300 3.800 6.370 - - - - - - |  |  |  |  | - - 0.400 - - - - 2.320 20.500 63.000 20.500 4.630 2.130 5.960
机械 | 直流电焊机20kw 台式钻床钻孔直径16mm 剪板机厚度×宽度6.3×2000mm 氩弧焊机电流500A 普通车床工件直径400×工件长度1000mm 立式钻床钻孔直径35mm 普通车床工件直径630×工件长度1400mm 等离子切割机电流400A | [6 empty] | 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 台班 |  |  |  | 1.400 8.500 1.400 — — — — — | [5 empty] | 3.200 0.900 - 4.100 11.300 - - - |  |  |  |  | 1.200 - - 1.600 - 1.400 2.300 1.000 |  |  |  |  | 0.300 0.200 - - - - - -
第三节 不锈钢软接头、塑料软接头
说 明
一、工作内容：
1.不锈钢软接头：切管、套丝、安装、压力试验。 2.塑料软接头：切管、套丝、安装、压力试验。
工程量计算规则
一、不锈钢软接头、塑料软接头按公称直径以“10 个”为计量单位计算。
三 、不锈钢软接头 、塑料软接头
单位 ： 10个
子 目 编 号 | [11 empty] | 7B-19 | [5 empty] | 7B-20 |  |  |  |  | 7B-21 |  |  |  |  | 7B-22
子 目 名 称 | [11 empty] | 不锈钢软接头
公称直径（mm以内）
[12 empty] | 15 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 32
人 材 机 名 称 | [7 empty] | 单位 |  |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 | [6 empty] | 工日 |  |  |  | 0.137 | [5 empty] | 0.137 |  |  |  |  | 0.163 |  |  |  |  | 0.195
材料 | 不锈钢软接头 聚四氟乙烯生料带 宽20 其他材料 | [6 empty] | 个 m % |  |  |  | (10.100) 0.552 1.000 | [5 empty] | (10.100) 0.680 1.000 |  |  |  |  | (10.100) 0.856 1.000 |  |  |  |  | (10.100) 1.056 1.000
单位 ： 10个
子 目 编 号 | [11 empty] | 7B-23 | [5 empty] | 7B-24 |  |  |  |  | 7B-25 |  |  |  |  | 7B-26
子 目 名 称 | [11 empty] | 塑料软接头
公称直径（mm以内）
[12 empty] | 15 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 32
人 材 机 名 称 | [7 empty] | 单位 |  |  |  | 消 耗 量
人 工 | 综合用工二类 | [6 empty] | 工日 |  |  |  | 0.089 | [5 empty] | 0.089 |  |  |  |  | 0.111 |  |  |  |  | 0.132
材料 | 塑料软接头 聚四氟乙烯生料带 宽20 其他材料 | [6 empty] | 个 m % |  |  |  | (10.100) 0.552 1.000 | [5 empty] | (10.100) 0.680 1.000 |  |  |  |  | (10.100) 0.856 1.000 |  |  |  |  | (10.100) 1.056 1.000